肥东县白龙学校中心幼儿园电力升级改造项目招标采购

电缆接线端子（含双孔）

招标文件

（技术规范）

电缆接线端子技术规范书

1范围

本标准规定了 35 kV（um =40 . 5 kV)及以下电力电缆导体用压接型铜 、铝及铜铝过渡接线端子和 铜 、铝连接管的型号 、规格 、技术要求 、试验 、检验规则 、包装及贮运 。

本标准适用于 35 kV（um =40 . 5 kV)及以下电力电缆导体用压接型铜 、铝及铜铝过渡接线端子和 铜 、铝连接管 。适用铜导体截面范围为(10 ~ 630) mm2 、铝导体截面范围为(16 ~ 630)mm2  ,对固定敷设 用的其他电线电缆亦可参照采用 。

2引用标淮

GB 1184 形状和位置公差未注公差的规定

GB 1527 拉制铜管

GB 1800公差与配合总论标准公差与基本偏差

GB 1958形状和位置公差检测规定

GB 3190铝及铝合金加工产品的化学成分

GB 3191铝及铝合金挤压棒材

GB 3956电气装备电线电缆铜、铝导电线芯

GB 3957电力电缆铜、铝导电线芯

GB 4423纯铜棒

GB 5231加工铜化学成分和产品形状

GB 5277紧固件螺栓和螺钉通孔

GB 9327电缆导体压缩和机械连接接头试验方法

3术语

3. 1压接型接线端子

用压接方式使电缆末端导体与用电装置连接的导电金具，通常它与电缆末端导体连接的一端为管状，与用电装置连接的另一端为特定形状的平板。

3.2压接型连接管

用压接方式将邻近两根及以上的电缆导体在线路中间相互连接用的管状导电金具。

3.3 铜铝过渡接线端子

由铜铝两种金属用焊接或其他工艺加工而成的接线端子，用于连接由这两种金属组成的导电部件

4产品标记和代号

4.1代号

4.1.1按系列分

压接型接线端子••••••••••••••••••••••••••••••••D

压接型连接管••••••••••••••••••••••••••••••••••G

4.1.2按材料特征分

铜 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• T

铝 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• L

铜铝过渡•••••••••••••••••••••••••••••••••••• TL

4.1.3按结构特征分

堵油、密封式•••••••••••••••••••••••••••••••• M

直通式或非堵油、非密封式•••••（省略）

4.2产品表示方法

4.2.1产品型号由产品类型、材料特征及结构特征的代号组成。产品用型号、规格、螺栓直径（如果有的话）表示，其构成示意如下：

a. 接线端子

b 连接管

4.2.2示例

a. 用于导体标称截面 120mm2 电缆，堵油式铝连接管，表示为 GLM-120。

b. 用于电器设备端子板与截面积 185mm2 铝电缆连接的铜铝接线端子，表示为 DTL-185.

5技术要求

5.1产品用材料的化学成分应符合以下要求：

a. 铜材应不低于GB /T5231-2001二号铜（T2）的规定。

b. 铜挤压棒材和拉制铜管尺寸可分别按GB/T 4423-2007、GB 3191及GB 1527规定

的相应规格选用

5.2尺寸

5.2.1铜接线端子（DT型）

5.2.1.1形状如图1铜接线端子、图2双孔铜接线端子。

图1铜接线端子（DT型）

图2双孔铜接线端子（DT型）

5.2.1.2铜接线端子（DT型）尺寸应符合表1（单孔）、表2（双孔）的规定。

表1单孔铜接线端子（DT型）尺寸

表2双孔铜接线端子（DT型）尺寸

5.2.2密封式铜接线端子（DTM型）

5.2.2.1形状如图3

图3 密封式铜接线端子（DTM型）

5.2.2.2密封式铜接线端子（DTM型）尺寸应符合表3的规定，双孔密封式铜接线端子双孔间距参照双孔铜接线端子。

表3 密封式铜接线端子（DTM型）尺寸

5.3产品应按本标准规定的形状、主要尺寸的图样（表1至表3）制造，其主要尺寸及加工精度应符合本标准第5.2条及第5.6条规定。

5.4产品经压接与导体连接做成为接头后，其电气、机械性能应满足由表4规定的技术要求。

表 4

5.5经冷轧、冷挤的铜半成品在表面处理前，必须退火，退火后的硬度，铜HB应不大于62，铝HB应不大于25。

5.6产品内外表面应光洁平滑，不允许有毛刺、裂纹、锐边、折叠；端子板部要求平坦。

5.7铜产品表面应镀锡，镀层应均匀，色泽一致，无脱皮。

6 检验规则

6.1制造厂应按表5规定，对产品进行型式检验（T）、抽样试验（S）、例行试验（R）及定期抽样试验（St）。

表10

| 序号 | 检验或试验项目 | 条文号 | 试验类型 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量检验 | 第5.6、5.7条 | T.R | 目测 |
| 2 | 尺寸检验 | 第5.2条 | T.S | 量具测量 |
| 3 | 直流电阻试验 | 第5.4条 表4 | T.St | GB9327-2008 |
| 4 | 拉力试验 | 第5.4条 表4 | T.St | GB9327-2008 |
| 5 | 短路试验 | 第5.4条 表4 | T | GB9327-2008 |
| 6 | 热循环试验 | 第5.4条 表4 | T | GB9327-2008 |

6.2抽样试验的样本大小为每批产品的0.5%，定期抽样频度每年至少1次，抽样数不得少于6件。如第一次抽样试验有不合格时，则应另取双倍数量的试样就不合格项目进行第二次试验，如仍不合格，则该批为不合格批，制造厂可逐件检查。

6.3如有下列情况之一者，须按本标准第6.1条规定进行型式试验：

a. 产品结构、原材料或生产工艺有重大变更时；

b. 产品停产1~2年后，又重新投产时；

c. 国家质量监督机构提出要求时；

d. 新产品或老产品转厂生产的试制定型检验时。

6.4产品应由制造厂质量检查部门检查合格后方能出厂。

7标志、包装

7.1产品上应有 符合本标准第4条规定的型号、规格标志，字迹应清晰可辨。

7.2包装产品前应清除其内外表面油污或金属屑末，铝产品应在压接圆筒内表面涂上导电油脂，套上塑料帽盖后，用合适的包装物包装。

7.3在包装物外表面应具有以下标志：

a. 制造厂名；

b. 产品型号、规格；

c. 本标准编号。

7.4包装袋内应附有产品检验合格证，合格证上应注明：

a. 产品出厂年月；

b. 检验者代号。