合肥白龙航空产业园污水管网工程（一期）

项目技术规范书

设备采购及安装

（技术规范书）

合肥东部新城水务环保集团有限公司

安徽长规工程设计有限公司

二○二五年十二月

目录

1. 概述	4

1.1 项目概况	4

1.1.1 项目名称	4

1.1.2 项目地点	4

1.1.3 建设规模	4

1.1.4 工程范围	4

1.2 建设条件	4

1.2.1 区域概况	4

1.2.2 白龙镇概况	5

1.2.3 地理位置	5

1.2.4 地形地貌	6

1.2.5 气候气象	6

1.2.6 水系特征	7

1.2.7 社会经济	9

1.3 单位与标准	10

1.3.1 单位	10

1.3.2 参考标准	10

1.3.3 适用版本	10

1.3.4 参考标准	11

2. 球墨铸铁管类	12

2.1 设备清单	12

2.2 供货范围	12

2.3 技术要求	12

2.3.1 一般通用要求	12

2.3.2 普通球墨铸铁管	14

2.3.3 顶管用球墨铸铁管	17

2.3.4 球墨铸铁管配件	18

2.3.5 球墨铸铁管胶圈	20

3. 闸门类	21

3.1 供货范围	21

3.1.1 一般要求	21

概述

项目概况

项目名称

合肥白龙航空产业园污水管网工程（一期）项目

项目地点

肥东县白龙镇白龙航空产业园

建设规模

对白龙镇航空产业园配套约3.5公里市政污水管网进行设计，分别沿合白路、店白路和规划外环东一路等铺设至污水处理厂进水口。

工程范围

合肥白龙航空产业园新建市政污水管网，沿合白路西至沁园春饭店，东至白龙航空产业园污水处理厂；沿店白路北至白龙航空机场，南至合白路；本次新建污水管网满足整个产业园近远期排水需求。

建设条件

区域概况

合肥，安徽省省会，是安徽省政治、经济、交通、文化中心，也是全国重要的科研教育基地。合肥市位于安徽省中部，地处长江、淮河之间的华东丘陵地区中部。江淮分水岭南侧，巢湖北岸，淝河之水穿流而过。合肥是一座有着2000多年历史的古城，素以“三国故里、包拯家乡”而闻名海内外。自东汉末以来合肥数为州郡治所，一直是江淮地区重要的行政中心和军事重镇。合肥市辖瑶海区、庐阳区、蜀山区、包河区、长丰县、肥东县、肥西县、庐江县，代管县级巢湖市，并赋予合肥高新技术产业开发区、合肥经济技术开发区、合肥新站综合试验区、巢湖经济开发区市级管理权限。

肥东县，隶属于安徽省合肥市，地处安徽省中部，合肥市东部，东连巢湖市、滁州市南谯区、全椒县，南濒巢湖，西与合肥市瑶海区、包河区、长丰县毗邻，北和定远县接壤，总面积2181.6平方千米 。截至2023年2月，肥东县下辖12个镇、6个乡，2个开发园区 。截至2024年末，肥东县常住人口91.6万人，常住人口城镇化率75.87%。

2024年，肥东县实现地区生产总值（GDP）922.5亿元，其中，第一产业增加值78.3亿元，第二产业增加值360.5亿元，第三产业增加值483.7亿元。三次产业结构为8.5∶39.1∶52.4。按常住人口计算，人均GDP为101097元（折合14196美元），首次突破10万元。

白龙镇概况

白龙镇，隶属于安徽省合肥市肥东县，地处肥东县西北部，东接杨店乡，南邻民族乡，西靠元疃镇，北与长丰县、滁州市定远县相连。 截至2019年末，白龙镇户籍人口为75232人。1951年12月，造甲店区相继建龙店、宁庙、商冲、快乐、孙岗、共和、泗洲、高圩、费巷9乡；1983年4月，改置白龙乡；1992年2月，改建白龙镇（乡级），同月撤区并乡，同心乡并入白龙镇。截至2020年6月，白龙镇辖17个社区、9个行政村， 镇人民政府驻白龙社区。

地理位置

白龙镇地处江淮分水岭，位于合肥市肥东县西北部，白龙水库东侧，北与定远县接壤，西北与长丰县毗邻，距合肥市中心26公里，距肥东县城29公里，是肥东县西北地区经济、文化、商贸重镇。1956年置白龙乡，1958年改公社，1983年复改乡，1992年建镇。1997年，面积78.2平方公里，人口3.6万，辖杨岗、孙岗、二里、高圩、张墩、后陈、吴巷、宁庙、王圩、孙圩、苏小、王塘、南张、白莲、团结、三家、陈圩、横郢、双庙、长王、大塘、同心、方圩、陶冲、卢店、王巷、赵桥、段梢28个村委会和白龙居委会。2005年，面积96.3平方公里，人口3.8万人，辖20个村（居）。2006年11月，将青龙乡、费集乡整建制并入白龙镇。调整后的白龙镇，镇域总面积约为202.7平方公里。

地形地貌

白龙镇位于江淮丘陵台地区，位于淮南阶地平原之南、江淮分水岭上。地形岗冲交错、起伏较大，为垄畈相间的波状平原。地貌基本上属侵蚀平原状态，呈龟背形。地势由西南侧向东北侧倾斜。地面标高(黄海高程系)：一般在60-70米之间，最高处约81.1米，最低处约50.1米。

气候气象

气候：属北亚热带季风气候区，光照充足，气候温和，四季分明，雨量适中。春季6l天左右，气温回升迅速，天气多变，常有寒流侵袭，时冷时暖；夏季118天左右，日照强，气温高，水分蒸发快，多雷暴雨，间有台风，有些年分酷热少雨，造成秋旱；秋季55天左右，降温快，雨量骤减，常有秋旱，有时也阴雨连绵；冬季131天左右，气温低，气压高，雨量少，降冻雨或雪。气温：据统计，1960至1985年，年平均气温为15.5℃，最高年份为16.6℃，最低年份为14.5℃，极端最高气温39.5℃，极端最低气温-16.5℃，极差56℃。多数年份极端最高气温38℃左右，极端最低气温-7.8℃左右。年均无霜期237天。降雨：肥东县年平均降雨879.9毫米，最强年份为1179.6毫米，最少年份为562亳米。白龙镇位于县城北部，比南部降水量减少约50--100毫米。春季降水200毫米左右，夏季降水300毫米左右，秋季降水200毫米左右，冬季降水l00毫米。年平均降水日115天。风力、风向：全年最多风向为东北，次多风向为东风，西风最少。春季东风最多；夏季西南风最多；秋季东北风为主，东风次之；冬季东北风最多。风速年均3.2米／秒。季度风速：春季3.8米／秒、夏季3.3米／秒、秋季2.8米／秒、冬季3.2米／秒。大风(瞬时风速大于8级)日数，年均10.8天，4日出现较多。

水系特征

由于江淮分水岭的脊线从镇域南部穿过，白龙镇分属长江、淮河两大水系。以东西方向走向的江淮分水岭为界，镇域北部地区属淮河水系池河流域；镇域南部地区属长江水系滁河流域。合肥白龙航空产业园位于白龙镇南部，以江淮分水岭为界，分水岭以北属于池河流域，分水岭以南属于滁河流域。

- 池河，古称池水，淮河支流，源出定远县西北大金山东麓，流经定远、嘉山县两县，于苏皖交界的洪山头注入淮河，总流域面积为4215平方公里，全长245公里（一说170公里，平均比降0.23‰。江巷以上主源陈集河，长64公里，河道流经浅山、丘陵，为1/600～1/1500，河底宽2～5米；江巷至池河镇，长102公里，河底高程32.0～16.0米，河岸高程39.0～22.0米，河深7.0～8.0米，河底宽26～65米，比降1/650；池河镇至明光，长29公里，河底高程16.0～11.2米，河岸高程22.0～15.0米，河深8.0～4.0米，河底宽65～76米，比降1/5000；明光以下河底宽60～80米，比降1/7000。池河主源陈集河从上寺起南流，经西三十里店东、南杨集，至耿巷集，前入双河水库，出库后经三官庙，至北豆岗南，右纳西源和西南源来水（西源出长丰县，西南源出肥东县），三源的汇口处有江巷水库土坝（未竣工停建），大坝以下始称池河。至定远、肥东两县交界的马夏，纳南边两小支；基本折东北流，经江巷、余陈集，至小岗上东，右纳一小支；至河西张左纳蔡桥河、马桥河；经大桥集至桥头徐，左纳一小支；经石角桥至小赵西，左纳南店河；至古胡家南，右纳永宁河；于古胡家北，左纳桑涧河；又经仁和集至沙坝，右纳七里河；经池河闸至金山王，左纳青春河。金山王以下，经双河集至涧湾陈一段，右纳耿家河、双河；至大淤家，左纳黄桥河；经三和集至定远、凤阳、明光交界处的梅市（梅家市），左纳两小支；经马岗过山浒枢纽，至张家湾，右纳南沙河。张家湾以下河道开始扩宽，至明光市明光镇，穿过津浦铁路桥及104国道公路桥，于明光市抹山注入女山湖。

- 滁河滁河位于江淮之间东部，系长江下游左岸一级支流，流域北、东北、西北皆达江淮分水岭，西南与巢湖水系毗邻，东南抵长江之滨。滁河发源于肥东县梁园，东流经梁园镇、张集乡、包公镇出境，进入滁州市，至江苏省六合区注入长江。发滁河干流全长269km，其中安徽省境内长197km，江苏省境内长116km（44km河段为两省界河）。滁河流域面积8015km2，其中安徽省境内6250km2，占78%。汇流面积：古河以上1621km2；赤镇以上2510km2；襄河口闸以上3492km2；汊河集以上6104km2；大河口以上8015km2。晋集闸以上为上游，晋集闸至汊河集闸为中游，汊河集闸以下为下游。滁河流域总耕地面积458万亩，其中安徽省315万亩、江苏省143万亩。滁河晋集以下的圩区，直接受干堤保护的圩区总面积906.31km2，耕地80.66万亩，其中安徽省圩区483.47km2，耕地48.55万亩；江苏省圩区422.84km2，耕地32.11万亩。滁河主要支流有8条，全部位于左岸，自上而下分别为安徽境内的小马厂河、大马厂河、襄河、清流河、来安河，江苏境内的沛河、皂河、八百河。滁河右岸自上而下有驷马山、朱家山河、马汊河、岳子河、划子口河5条分洪道，可分泄干流洪水入长江。流域内现有大中型水库23座，小型水库585座，塘坝约13.6万口。

- 管湾水库管湾水库位于肥东县护城乡境内，在长江流域滁河支流梁园河上游，是淠史杭灌区滁河干渠上一座以灌溉、防洪为主，结合城市供水、水产养殖等综合利用的中型反调节水库，集水面积67km2，总库容0.2257亿m3。该工程自1959年兴建，建建停停，1965年续建，1972年土坝完工，1973年水库枢纽工程基本建成，1976年蓄水发挥效益。水库原按50年一遇洪水设计，2000年一遇洪水校核。“75.8”大水后，1983年水库按照100年一遇洪水设计、2000年一遇洪水校核标准进行除险加固。加固后，100年一遇设计洪水位46.67m，校核洪水位48.08m；正常蓄水水位45.05m，库容为960万m3，历史最高水位为45.7m。

社会经济

全镇辖区内耕地在黄河古道上属于湿润旱作区，适宜北方各类作物、果木生长，具有悠久地农耕文化。

1992年白龙镇以市场为导向，大力调整产业结构，每年小麦、大豆、玉米等商品粮食生产在3000万斤以上，棉花每年生产200万斤，烟叶100万斤，在合肥市农业生产中占有重要地位，现有退耕还林2000亩，以苹果、葡萄、梨、桃为主的经济果木林3000亩，农民植桑养蚕成逐年扩大之势，桔梗生产更是久负盛名。

改革开放以来，全镇以白龙、枣林两个集镇为依托，大力发展工商业，2004年底全镇已注册的工商户达到600多家。豪华家具厂、木版加工厂，畅销国内，远销东南亚。轮窑厂利用工业废渣年产环抱节能砖2000多万块，成为周边建筑指定产品。粮油专业市场吸引着全国客户，每天成交近1000吨，商品贸易活跃，各类市场齐全，劳务市场资源充沛，每年向江、浙沿海地区输送劳务人员8000人，成为当地一项重要收入。

2018年，完成一般公共预算收入7081.08万元，政府性基金预算7997.73万元；基本支出2132.31万元、项目支出12946.51万元；截至11月底累计入库税收2768万元（其中国税2083万元、地税685万元），完成年初目标任务的103.3%；招商引资4亿元；人均可支配收入19410元；社会固定资产投资完成3亿元；规模以上工业总产值1.7亿元。经济社会实现稳中有进的发展态势。

单位与标准

单位

本项目的投标及提供的设备应使用国际单位制。

参考标准

承包人提供的设备及其所有附件，应按有关质量标准、测试程序或实施规范实施，这些通称为参考标准。承包人应充分熟悉这些标准的要求，若未指明所使用的标准，则应参考国际标准执行。

承包人在不增加额外费用的前提下，可向业主提出使用其他同等的国际标准，经业主及设计工程师的同意，确定不会低于技术规范中所用的标准。承包人应向业主表明该代用标准是合适的、相当的，并提供以前成功使用的先例。

设备与管道接口以及设备与设备接口尺寸必须符合ISO标准或GB标准，电气设备的连接方式及规格均符合IEC标准。

适用版本

除非注明，在投标截止日期前出版的参考标准均可适用。

参考标准

技术规范中所用的参考标准、实施规范和刊物的缩写形式及其有关组织如下:

GB         中国国家标准

AGMA       美国齿轮制造协会

AISI       美国钢铁学会

AS         澳大利亚标准协会

ASTM       美国测试与材料学会

IEC        国际电工委员会

BS         英国标准学会

AEMA       美国国家电气制造商协会

CP        英国标准学会(实施规范)

DIN       德国工业标准

ISO       国际标准化组织

JIS       日本工业标准

SI        国际单位制

JJ        中国建设环境保护部标准

JB        中国机械部标准

QB、SG   中国轻工业部标准

HG        中国化工部标准

球墨铸铁管类

设备清单

球墨铸铁管用于本工程大部分明开槽段和部分顶管段，在图中管径以“DN”表示，管径为DN300～DN600，具体详见货物需求表。

货物需求表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建污水管 | DN300 | 142 | 米 | 球墨铸铁管（开挖段） |
| 2 | 新建污水管 | DN500 | 600 | 米 | 球墨铸铁管（开挖段） |
| 3 | 新建污水管 | DN500 | 290 | 米 | 球墨铸铁管（顶管专用） |
| 4 | 新建污水管 | DN600 | 205 | 米 | 球墨铸铁管（开挖段） |
| 5 | 新建污水管 | DN600 | 2045 | 米 | 球墨铸铁管（顶管专用） |

注：最终以清单为准。

供货范围

本次招标范围内球墨铸铁管道及其配件、法兰、橡胶圈等用于安装、连接、固定的材料。

技术要求

一般通用要求

投标人提供的球墨铸铁管管材、管件、橡胶密封圈及其配套配件等产品，在满足下列标准要求的前提下，应满足或高于本招标技术要求的规定。

- 《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 13295－2019)

- 《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T26081-2022)

- 《非开挖施工用球墨铸铁管 第1部分：顶管法用》（T-CFA 020102024-2023）

- 《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》(GB/T 21873-2025)

- 《球墨铸铁管外表面锌涂层 第1部分：带终饰层的金属锌涂层》(GB/T 17456.1-2009)

- 《球墨铸铁管外表面锌涂层 第2部分：带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010)

- 《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》（GB/T 17457-2019）

- 《球墨铸铁金相检验》（GB/T 9441-2021）

- 《球墨铸铁用球化剂》（GB/T28702-2012）

- 《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

- 《橡胶密封制品标志、包装、运输、贮存的一般规定》（GB/T 5721-1993）

- 国家及安徽省其他最新相关规范、标准要求。

（2）本次招标要求的管材、管件输送介质为输送温度一般不超过40℃的污水，要求管材、管件必须能满足现场使用条件的要求，确保水质不会因为管材、管件的原因而受到影响。

（3）管材、管件必须为原厂生产，不得分包、外委给其它生产商加工生产或进行贴牌生产。

（4）供货管长：6米，管材长度极限偏差为+0.4%～-0.2%。

（5）接口形式：开挖施工的球墨铸铁污水管道采用承插连接，T型橡胶圈接口；顶管用的球墨铸铁污水管道采用球墨铸铁污水管道采用T型嵌入式承插接口。

（6）拉伸性能

| 铸件类型 | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A% |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN80-DN3000 | DN80-DN1000 | DN100-DN3000 |
| 离心铸铁管 | ≥420 | ≥10 | ≥7 |
| 非离心铸造管、管件、附件 | ≥420 | ≥5 | ≥5 |

具体详见《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T26081-2022)4.5.1节。

普通球墨铸铁管

（1）材质要求

明开槽段球墨铸铁管管材及管件规格及性能应符合《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T26081-2022)中相关规定。

首选压力等级管的尺寸及允许压力

| DN | 压力等级 | 径向刚度S KN/m2 | 公称壁厚e mm | PFA(MPa) | PMA(MPa) | PEA(MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | C30 | 34 | 5.1 | 3.0 | 3.6 | 4.1 |
| 350 | C30 | 44 | 6.3b | 3.0 | 3.6 | 4.1 |
| 400 | C30 | 34 | 6.5b | 3.0 | 3.6 | 4.1 |
| 450 | C25 | 23 | 6.5b | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| 500 | C25 | 17 | 6.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| 600 | C25 | 17 | 7.6 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |

注：PFA（允许工作压力），部件可长时间安全承受的最大内部压力，不包括冲击压。具体详见《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T26081-2022)。

1） 球墨化要求：用于制造管子、管件的铸铁，其石墨经过预处理成明显球状。球墨铸铁管的材质为铁素体球墨铸铁，在组织中有一定数量的球状石墨。球化级别不低于3级（即球化率不低于80%）。

2）力学性能：

布氏硬度：165HB≤布氏≤230HB

拉抗强度：≥420MPa

延伸率：DN100-DN1000  A≥10%  DN1100-DN3000 A≥7%

屈服强度PR0.2≥300MPa

球墨铸铁的弹性模量为170000Mpa

（2）管道密封要求

管道接口密封性应按照《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T26081-2022)7.1.2中的规定进行内部压力下接口密封型式试验，试验压力为(1.5PFA十0.5)MPa。

（3）管材规格尺寸（单位：mm）

严格按照材质要求中相关标准要求验收，各种规格的管材、管件和附件的尺寸公差符合上述标准的要求，确保按该标准生产的不同厂家的同规格产品能顺利连接。

（4）管道防腐要求

管和管件通常以内、外涂覆状态交货。涂覆前内外表面应无铁锈和杂物。涂覆后内外表面涂层应均匀，粘附牢固，不因气候变化而发生异常。

非开挖铺设用球墨铸铁管其外部涂层还应满足其施工方式的要求，顶管用球墨铸铁管可不喷涂终饰层，应制作护套保护管及其外表面涂层。

铸造法兰接口管可按管件进行涂覆。

1） 内涂层

① 涂层材质：采用硅酸盐水泥砂浆。所使用的水泥、砂子、水及砂浆配比必须符合《球墨铸铁管和管件 水泥砂浆内衬》（GB/T 17457-2019）的要求；

② 工艺：管道采用离心法浇灌，管件采用手工涂抹或喷涂砂浆于管内壁，砂浆需无孔穴和明显的气泡，砂子的粒度从管壁至表面层按由粗到细的规律排列；

③ 衬层厚度：必须符合《球墨铸铁管和管件 水泥砂浆内衬》(GB/T17457-2019)的要求；

④ 硬化衬层表面应均匀平滑，无脆散性。衬层收缩形成的裂缝宽度≤0.8mm；

⑤ 涂层测试：执行《球墨铸铁管和管件 水泥砂浆内衬》(GB/T17457-2019)的要求；涂层应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219-1998)和《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010）。

2）外涂层

球墨铸铁管及管件外防腐要求执行《球墨铸铁管外表面锌涂层 第1部分：带终饰层的金属锌涂层》(GB/T 17456.1-2009)。

《球墨铸铁管外表面锌涂层 第2部分：带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010)的规定。

① 管材金属锌喷涂：

涂层材料：含锌量≥99%的金属锌；

金属锌涂覆采用热熔喷涂法；

管喷涂的锌涂层单位面积平均重量应不低于200g/m²,局部最小值应不低于180g/m²。对于弱腐蚀性和微腐蚀性环境,经供需双方协商并在合同中注明,锌涂层单位面积平均重量可不低于130g/m²,局部最小值应不低于110g/m²；

金属锌涂层必须覆盖管道外表面并且不得有暴露的斑疤或缺锌等缺陷。当锌层达到上述要求的前提下，允许出现螺旋状外观表面。

② 管件刷涂富锌涂料，涂料为含锌量至少5%的富锌无机粘结剂。富锌涂料重量不少于150g/m2，任一区域最少重量不少于130g/m2。货到现场后，其损坏面积应不大于5cm/m2,且损坏部分较少的一边不超过5mm。

另需符合以下要求：

《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T26081-2022)第4.6条：外涂层与内衬

顶管用球墨铸铁管

（1）顶管用球墨铸铁管及管件须符合《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T26081-2022)和YB/T 4564-2016《非开挖铺设用球墨铸铁管》标准要求。

（2）微顶管施工，管道采用球墨铸铁微顶管专用管道（非离心铸造顶管），接口形式T型承插接口，有效长度1米/节，壁厚等级K12，内衬铝酸盐水泥，污水专用丁腈胶圈，顶管水泥保护层所用混凝土强度不得低于C30，保护层外应涂覆一层厚度为40~100um的WB-108水性环氧树脂漆。

（3）插口推力法兰所用钢板应符合 GB/T 3274 要求，厚度应满足顶推力的要求。 顶推力应作用在球墨铸铁管身上（非混凝土层上），允许顶推力须符合YB/T 4564-2016《非开挖铺设用球墨铸铁管》标准要求，且按该标准进行分组顶推力试验。

（4）水压试验按《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T26081-2022)中水压测试的规定执行，所有产品水压试验须合格。

球墨铸铁管配件

（1）引用标准：

严格按照《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T26081-2022)、《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219-1998 国家最新标准以及本招标文件产品规格及报价表相关要求提供合格产品，确保产品质量和性能达到设计、使用要求。

（2）技术要求：

1）材质：球化级别不低于3级（即球化率不低于80%），并符合《球墨铸铁件》GB/T 1348-2019 最新标准要求。

2）根据国标的要求，球墨铸铁管件的力学性能指标为：抗拉强度≥420MPa；屈服强度≥300MPa；布氏硬度≤250HB。

3）压力等级：本项目主要管道压力等级不低于1.0MPa，同时根据招标人使用需要，可须提供1.6MPa或以上压力等级的球墨铸铁配件，具体以设计图纸为准。

4）内外防腐：

外防腐涂层采用先喷涂富锌层后再涂沥青漆，且须符合《球墨铸铁管外表面锌涂层》GB/T 17456最新标准要求；内防腐涂层采用水泥砂浆内衬且须打磨，内涂层应满足《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》GB/T 17457-2019 最新标准要求。

（3）外观要求：

1）球墨铸铁配件内外表面应平整光滑，无裂纹、重皮；承、插口密封工作面不应有连续的轴向沟纹；不应有砂眼、冷隔、缩孔、擦伤、沟槽或碰撞形成的凹痕等明显缺陷和表面损伤；不允许管件进行补焊。

2）标识：根据《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T26081-2022)最新标准要求标注明显铸字标识，标识至少包括制造商名称或标志、生产年份、球墨铸铁、公称直径、公称压力等。

（4）密封要求：参照GB/T26081-2022相关内容执行。

管道接口密封性应按照《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T26081-2022)7.1.2中的规定进行内部压力下接口密封型式试验，试验压力为(1.5PFA十0.5)MPa。

防腐要求：铸件出厂时，涂覆后内外表面应光洁，涂层均匀，粘附牢固，不因气候冷热而发生异常。

球墨铸铁管胶圈

胶圈采用污水专用丁腈胶圈，禁止使用再生胶，尺寸、性能等符合《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T26081-2022)  和《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》GB/T 21873-2008标准要求。

闸门类

供货范围

合肥白龙航空产业园污水管网工程（一期）项目所有闸门，形式为明杆式镶铜铸铁闸门（包括圆形及方形）。整套装配完整的明杆式铸铁镶铜方（圆）闸门，含门体、门框、密封圈、不锈钢传动螺杆及销轴、防雨罩、轴导架、完整的手电两用启闭机等。

一般要求

（1）闸门的设计、制造、检验、和验收等都符合CJ/T3006-92《供水排水用铸铁闸门》标准。手电两用启闭机按《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》SL/T 381-2021。电动装置的设计制造应遵照GB/T 24923-2010标准。

（2）闸门结构形式为明杆式铸铁镶铜闸门、闸门的主要铸件（闸板、闸框和导轨）进行时效处理，铸铁没有裂缝，疏松、气孔、缩松、浇注不足等缺陷。

（3）闸板、闸框按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5，挠度不大于构件长度的1/1500。

（4）闸板、闸框在厚度上留出2mm的腐蚀裕度。闸门应涂环氧沥青漆厚度150微米。

（5）导轨按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5，在闸门开启到最高位置时，其导轨的顶端高于闸板的水平中心线。

（6）密封座分别置于闸框和闸板上，用密封座相同材料制作的沉头螺钉紧固。在启闭闸板过程中，不能变形和松动，螺钉头部落密封座工作面一起精加工，其表面粗糙度不大于3.2μm。

（7）密封座工作表面没有划痕、裂缝和气孔等缺陷，密封痤的板厚不小于8mm。

（8）在闸板上端设有吊耳，与闸板连接，吊耳的受力点靠近闸板中心线，在最大水头启闭时，其拉伸压缩和剪切强度的安全系数不小于5。

（9）闸杆的传动螺纹为梯形螺纹柔度小于200，闸杆按最大工作开闭力设计，其拉伸压缩和剪切强度的安全系数不小于5。传动螺杆每3m设置一个轴导架稳固螺杆的正常运行。

（10）驱动装置设有防护罩，其结构形式便于维修检查,能满足室外安装使用的要求。

（11）闸杆顶端设有防护罩,并带有行程控制器,电动装置上设有上下限位开关和过扭矩保护装置，并带有指针式开度指示器，闸门的开启程度，带有文字指示随开启程度而旋转方向。启闭机带有离合器及手轮，以供手动操作。

（12）电动机为鼠笼式、绝缘等级为F级，电动启闭装置的电机最大转矩应大于额定转矩的3倍。电机的防护等级为IP55，电动启闭装置的机械外壳应为双密封机构，驱动电机的连续运转时间应不低于15分钟。电装设有辅助触点并能与PLC自动控制系统联接。电装内安装阀门卡死保护、防锤击保护、电机过热保护、机械式过力矩保护装置。工作时噪声小于45dB（A）。启闭机接端子处必须与本身电路装置分隔，由环状橡胶密封。

电源：3相4线制，交流电380V，50Hz

（17）材质要求

铸铁镶铜闸门主要材质：

闸板：灰口铸铁HT250或更优

闸框：灰口铸铁HT250或更优

导轨：灰口铸铁HT250或更优

密封座：铜合金或更优

传动螺杆：不锈钢（420）或更优

紧固件：不锈钢（420）或更优

手电两用启闭机主要材质：

机座：碳钢防腐或更优

轴承座：不锈钢（304）或更优

紧固件：不锈钢（304）或更优

注：铸件没有砂眼、气孔、裂缝和其它缺陷。

（18）现场检测

1）闸门安装后应对电（手动启闭机）内的润滑油脂进行检查和加注。

2）在无水条件下，至少作闸板、阀板启闭3次实验，操作灵活手感轻便，螺杆的旋合平稳，门板无卡位、突跳现象，限位正确，启闭机的过载保护机构应动作灵敏可靠。

3）现场实验，在最大设计水位条件下满足上述要求泄漏量，平台上启闭机中心与门板吊耳中心应位于同一垂线，其垂直偏差在全长度内不大于1/1000。

4）门框底槽、侧槽的水平度和垂直度偏差不大于2/1000

5）闸门密封面应平整贴密，300mm密封长条段内间隙不0.1mm。