肥东县良种繁育总场良种繁育提升配套项目

初步设计说明书

- 第一章 设计总说明

  - 工程设计的主要依据

现行的国家、行业、安徽省及合肥市的设计规范、规程、标准、措施；主要的规范包括但不限于：

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)。

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022。

《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022。

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019。

《民用建筑通用规范》GB 55031-2022。

《屋面工程技术规范》GB50345-2012。

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012。

《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010。

《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010。

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020。

《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号。

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015。

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T7106-2019。

    - 城市建设规划管理部门对本工程方案设计的审批意见。

    - 《合肥市控制性详细规划通则（试行）》。

    - 建设单位与我公司签订的《建设工程设计合同》。

    - 肥东县自然资源和规划局对本项目的规划设计条件要求。

    - 建设单位提供的用地红线图及坐标图。

  - 项目选址的原则及建设背景

- 选址原则

- （1）规划原则

符合土地利用总体规划，选址优先选择非农用地（如科研用地、存量建设用地、未利用地），确保不占用基本农田或高标准农田。

符合《肥东县国土空间规划（2021-2035年）》，避开生态保护红线、永久基本农田保护区及自然保护地。

契合农业专项规划，靠近现有良种繁育基地或农业产业园区，形成“科研-繁育-仓储”一体化布局，降低运输成本。

- （2）技术原则

地质条件稳定，选址区域的地质状况必须满足科研建筑的承载要求。开展详细的地质勘察工作，确保地基稳定，能够承受建筑主体以及内部科研设备的重量，避免因地质问题导致建筑沉降、开裂等安全隐患。同时，要对地下水位、土壤性质等因素进行综合评估，为建筑基础设计和防潮、防水措施的制定提供科学依据。

基础设施完善，选址应靠近具备充足水电供应能力的区域，确保科研设备能够持续稳定运行，避免因水电短缺影响科研工作进度。通信网络要覆盖良好且信号稳定，满足科研人员对数据传输、信息交流的高速需求。此外，要有便捷的排水系统，及时排除雨水和污水，保障建筑及周边环境的卫生与安全。

交通与区位优势，优先选择临近良好道路基础设施的区域，保障良种与科研设备的运输。

优先选择具备良好通风条件的场址，防止实验废气、异味积聚，影响科研人员健康和实验结果；远离粉尘、烟雾等污染源，确保实验环境符合标准。

- （3）经济原则

优先选择存量用地或低效用地再开发，降低土地购置成本。缩短与市场的运输半径，减少物流费用。邻近种子加工企业、农产品物流中心或电商仓储基地，形成产业集群效应。利用场区共享基础设施（如污水处理），降低配套投资。

- （4）社会原则

优先选择人口密度适中、劳动力结构与科研中心用工需求匹配的区域。若选址周边有一定数量具备基础技能的劳动力，可降低施工及后期运营阶段的人力招聘难度，同时避免因选址过于偏远导致本地劳动力通勤成本过高，或过于密集引发区域就业资源分配失衡，实现与当地人口就业格局的良性适配。

严格避开当地居民公认的社会文化敏感地带，如历史遗迹保护区、宗教活动核心区、传统村落集中区等。在选址前期开展实地调研，充分征求当地社区意见，确保所选地块不会因建设活动破坏文化传承载体或触犯民俗禁忌，从空间选址层面维护区域社会文化的完整性。

保障公共安全距离，从空间距离上划定安全防护范围，与存在公共安全隐患的区域保持严格间距。例如，与化工企业、危险品仓库等危险源的直线距离需满足国家安全生产规范；避开城市泄洪通道、高压输电走廊等功能性安全隔离带；在地质灾害易发区外围划定禁止建设红线，通过选址的空间隔离直接降低公共安全风险。

- 建设背景

1、良种繁育是实施种业振兴战略的核心抓手。种子是农业的“芯片”， 在保障国家粮食安全、推动农业高质量发展中占据着基础性、战略性地位。习近平总书记强调要打好种业翻身仗，中央发布的《种业振兴行动方案》，标志着我国种业发展进入新阶段。良种繁育处于种业产业链的关键环节，是将优异种质资源转化为优质种子的重要过程，直接关系到种业的创新发展和市场竞争力。通过持续开展良种繁育工作，可以不断选育出高产、优质、抗逆性强的新品种，为农业生产提供源头保障，推动农业产业升级，助力乡村振兴战略实施。在当前农业现代化进程中，提升良种繁育能力是实现种业振兴的必由之路，对于提高农业综合生产能力、保障农产品质量安全、促进农业绿色可持续发展具有不可替代的重要意义。

2、良种繁育发展需要政府、企业、科研等多方协同推动。当前我国种业发展仍面临一些挑战。种业创新能力不足，与发达国家相比还有较大差距；种业企业规模较小，竞争力不强；种业市场监管还存在一些漏洞等。这些问题制约了我国种业的发展，也影响了农村发展的步伐。因此，加快种业振兴，需要政府、企业、科研机构等各方共同努力。政府要加大对种业的支持力度，完善种业政策法规，加强种业市场监管；企业要加大研发投入，提高创新能力，培育壮大种业企业；科研机构要加强种业科技创新，突破关键技术瓶颈，为种业发展提供坚实的技术支撑；多方协同共同引领良种繁育工作迈向更高水平。

3、肥东县良种繁育总场良种繁育基础设施薄弱。肥东县良种繁育总场作为当地良种繁育的重要力量，长期以来为推动区域农业发展贡献力量。然而，随着时代的发展与种业竞争的加剧，其良种繁育基础设施薄弱的问题愈发凸显。现有的科研场地陈旧，空间局促，难以满足先进科研设备的安置需求，诸多科研实验因场地限制无法高效开展；相关配套设施老化，在种子培育、检测、保存等环节，难以精准把控环境条件，致使良种繁育的效率与质量大打折扣。这不仅制约了总场自身的发展，也对当地良种推广及农业产业升级形成阻碍。

本项目基于以上背景提出。项目拟新建一栋科研中心，作为整个提升配套项目的关键组成部分之一，项目建成后将极大改善总场的科研环境，为科研人员提供宽敞、舒适且功能完备的工作空间，也可容纳各类先进实验设备入驻，有力支撑种子基因研究、新品种选育、质量检测等全链条科研活动高效开展，进而全面提升总场的良种繁育能力，为肥东县乃至更大区域的种业振兴注入强劲动力。

- 1.3. 项目建设必要性

### （一）、是解决科研设施短板的需要

随着时代的发展与种业竞争的加剧，肥东县良种繁育总场良种繁育基础设施薄弱的问题愈发凸显。现有的科研场地不足，空间局促，难以满足先进科研设备的安置需求，良种繁育相关科研实验因场地限制无法高效开展；相关配套设施老化，在种子培育、检测、保存等环节，难以精准把控环境条件，致使良种繁育的效率与质量大打折扣。这不仅制约了总场自身的发展，也对当地良种推广及农业产业升级形成阻碍。新建科研中心将按照现代科研基地的标准进行设计，科学划分实验区、研发区等功能区域，配备独立的供电系统和恒温恒湿设备，从根本上解决现有设施的短板，为科研工作的高效开展提供坚实的硬件保障。

### （二）、是提升良种繁育科研能力的需要

当前总场的良种繁育科研能力受限于现有条件，难以实现突破性发展。现有科研场地功能混乱，育种材料的整理、育种数据的分析、科研方案的研讨等工作缺乏专门空间，常出现材料混杂、数据丢失等问题，导致科研工作连续性和系统性不足。科研人员在开展育种试验时，因场地限制无法对不同阶段的育种材料进行分区培育和细致观察，难以精准记录作物生长特性，影响育种方案的优化调整。同时，由于缺乏合适的交流协作空间，科研团队内部以及与外部科研力量的技术交流、经验分享受限，难以借鉴先进育种思路和方法，制约了科研视野的拓展和创新思维的激发。新建科研中心将通过科学划分育种材料处理区、数据整理分析区、学术交流区等功能空间，为科研工作提供清晰有序的开展环境。这能让科研人员更系统地开展育种材料筛选、生长观测、数据梳理等工作，提升育种过程的精准度和科学性。同时，专门的交流空间可促进团队内部协作和对外技术沟通，有利于吸收先进理念和技术，推动育种模式从传统经验型向科学精准型转变，从而整体提升总场的良种繁育科研能力，推动种业科技创新与成果转化。

### （三）、是助力国家种业振兴战略的需要

国家种业振兴战略明确提出，要加强基层良种繁育基地建设，提升良种自主繁育能力。肥东县作为农业大县，其良种繁育水平直接影响区域乃至全省的粮食生产安全。总场作为当地重要的良种繁育主体，承担着为周边地区提供优质农作物种子的重要职责。然而，由于科研能力不足，近年来总场所繁育的良种在产量、抗逆性等方面已逐渐落后于市场需求，优质种子供给能力减弱。项目实施后，总场的良种繁育能力将得到显著提升，预计每年可新增优质种子繁育量数万公斤，涵盖小麦、玉米、油菜等当地主要农作物。这些优质种子推广应用后，能有效提高农作物单位面积产量，增强我国种业在国际市场中的竞争力，是将国家种业振兴战略在基层落到实处的具体体现，为国家粮食安全筑牢种业根基。

### （四）、是推动区域农业产业升级的需要

肥东县的农业产业结构中，传统农作物种植占比较大，农产品附加值不高，其主要原因之一是缺乏适合当地土壤和气候条件的高附加值优良品种。总场科研能力提升后，将针对当地农业发展的需求，重点培育高产、优质、抗病、耐逆性强的农作物新品种。例如，培育出的优质小麦品种不仅能提高面粉的口感和品质，还能适应肥东地区的气候特点，减少病虫害发生；改良的油菜品种可提高含油量，同时具备更强的抗倒伏能力，降低种植风险。这些优良品种推广后，将带动农民调整种植结构，扩大高附加值农作物的种植面积。同时，优质的农产品能吸引农产品加工企业入驻，延长农业产业链，提高农产品的加工转化率和附加值，促进农业产业从传统种植向 “种植 + 加工 + 销售” 的全产业链模式转变，推动区域农业产业结构优化升级，为农村经济发展注入新的活力。

### （五）、是促进农民增收，夯实农村发展基础的需要

农民增收是农村发展的核心目标之一，而农作物的产量和品质直接决定着农民的经济收入。项目实施后，总场培育的优质种子推广到农户手中，能让农作物在同等种植条件下实现增产，经测算，优质小麦品种可使亩产提升 10% 左右，优质玉米品种亩产提升 15% 以上。同时，优质品种的农产品在市场上更受欢迎，收购价格比普通品种高出一定比例，比如优质油菜籽的收购价每公斤可高出 0.5-1 元。这意味着农民在种植面积不变的情况下，能获得更多的收入。此外，总场还可依托科研中心开展农民技术培训，让农民掌握优质种子的科学种植方法，进一步挖掘增产潜力。农民收入稳定增长后，可用于改善生活条件、投入农业生产，形成良性循环，进而夯实农村发展的经济基础，为农村教育、医疗、文化等事业的发展提供有力支撑，推动乡村振兴迈出更坚实的步伐。

综上所述，无论是从现今社会的发展，国家及地方政策的指导，本次项目作为肥东县重要项目，项目的实施是可行的，也是必要的。

- 1.4.工程建设的基本概况

1.2.1   肥东县良种繁育总场良种繁育提升配套项目位于肥东县店埠镇合相路6公里处，总用地面积3491平方米（约5.24亩），项目规划内容为：一栋科研中心、消防泵房及消防水池等建设，配套道路、给排水、供配电、消防、绿化等附属工程建设。

1.2.2   基地总建设用地面积3491平方米（约5.24亩），拟建建筑总建筑面积5237.09平方米。容积率1.43，建筑密度28.13%，绿地率27.46%。机动车停车位15辆（其中机动车充电桩5个），非机动车停车位50辆（其中非机动车充电桩25个）。

1.2.3   肥东县良种繁育总场良种繁育提升配套项目内的场地高差不大；基地西边的与东边路高差约1米。

1.2.4   肥东县良种繁育总场良种繁育提升配套项目设置了1个出入口，消防车道宽度为4米，同时基地内部设置了12mX12m的消防回车场地，满足消防要求。

- 1.5. 设计指导思想

    - 坚持“以人为本”，为人民服务为宗旨，创造优良的工作环境，有利于全面强化城市环境整治，提高城市文明程度。

    - 实现现代化的交通、停车体系，实现人车分流；创造安全基地。科学合理的组织好室内外交通流线，避免各种流线互相干扰。

- 1.6 总指标

- 1.7.景观设计

着意总体布局，使园区成绿化成片布置，绿化集中位于地块北侧和东侧。

本工程主要种植的乔木有香樟和榔榆，花灌木主要有紫薇、金桂和晚樱等，地被主要有海桐、毛娟、草坪等。

- 1.8.道路、停车系统规划

本项目道路系统结合场地出入口，本项目设有一个出入口，首先是一条4米宽的主道沿科研中心南边布置，那么机动车进入场地内沿主道在科研中心南边行驶进入停车区域，通过东边的主入口进入科研楼，机动车停车区域中间设置了12mX12m的消防回车场地。人行进入场地内，通过西边的次入口进入科研楼，这样，有效的将人流和车流分开，到达人车分流的目的。

园区的停车主要有两类。一类是机动车停车，二是非机动车停车，机动车结合科研楼东边布置，非机动车在机动车东边布置，中间绿化带隔开。

- 1.9.竖向设计

用地内部较为平坦，竖向设计则尽量利用原有地势，并从以下几点进行竖向设计：

1）满足规划地块雨水排放的最低要求；

2）满足机动车辆和非机动车辆出入园区时所需的最小坡度要求；

3）充分考虑规划地块与四周道路和用地的衔接要求；

4）避免大填大挖，以求达到土方就地平衡。

5）科研中心建筑室内地坪标高高于室外地坪标高0.30m

- 第二章 建筑设计

- 2.1 建筑单体设计

- 2.1.1科研中心设计

科研中心位于肥东县店埠镇合相路北边6公里处，建筑面积为5237.09平方米，建筑高度为21.3米，建筑基底面积为982.30平方米，该建筑的耐火等级为二级，建筑结构为框架结构。科研中心首层层高为4.2m、二～五层4.2m，满足使用需求，造型设计与基地整体建筑风格协调统一 。所有外门窗选用金属隔热型材及配件，颜色选用灰色，玻璃选用浅蓝色双玻,面积大于1.5平方米的窗玻璃或玻璃底边离最终装饰面小于500mm的落地窗采用安全玻璃，规格采用90系列,门的型材壁厚2.2mm，窗的型材壁厚1.8mm。

- 2.1.1.1平面布局及功能设计

本工程使用功能为科研中心,每层设有两部封闭楼梯间和两部3吨的电梯，梯段疏散净宽度不小于1200mm。该建筑每层为一个防火分区，每个防火分区均有2个安全疏散出口。封闭楼梯间均能直接采光、自然通风，开向楼梯间的门均为乙级防火门；房间门或大空间室内最远点至最近的楼梯间的最大距离均符合规范要求。

建筑外墙上、下层开口之间设置高度不小于1.20米的实体墙。

本项目使用功能为科研中心；人员配置如下：

科研管理部：配备部门主任1名，要求具备相关专业高级职称和丰富的科研管理经验，能够统筹科研工作全局；科研项目专员3-4名，需具备扎实的专业知识和项目管理能力，负责具体科研项目的跟进与落实；科研成果转化专员1名，熟悉科技成果转化流程和市场需求，推动科研成果的推广与应用。

设备与后勤保障部：设部门主任1名，具备设备管理或后勤管理经验，协调部门各项工作；设备工程师2-3名，分别负责不同类型设备的维护与检修，需持有相关专业资格证书；后勤管理员2名，负责场地环境、安保等后勤事务的安排与监督；安保人员3-4名（轮班制），负责场地的安全守卫和巡逻工作；保洁人员2名，负责场地的清洁卫生。

行政与财务部：行政主管1名，负责行政管理工作的组织与实施；人事专员1名，负责人力资源招聘、培训、薪酬福利等管理工作；财务主管1名，具备会计师以上职称，负责财务管理工作；会计1名，负责账务处理和财务报表编制；出纳1名，负责资金收付和日常报销工作。

肥东县良种繁育总场良种繁育提升配套项目规划一栋科研中心，其使用功能为对农作物种子进行研究的科研楼。内部设有人工气候室、生长箱模块、大型灭菌设备、种子加工与清选设备、低温种子库设备等特大型设备，楼面荷载按1吨/㎡、电梯按3吨进行设计。

- 2.1.1.2建筑形象

本工程建筑风格采用简洁的现代风格，以米白色、浅灰色色为主，结合体块凹凸穿插、虚实对比，表达出传统建筑的韵味，避免过多零琐建筑；立面处理简洁大气，建筑外墙立面采用真石漆面层。

- 2.1.2 无障碍设计

本项目中的无障碍设计范围包括：建筑主入口、入口平台、厕所、楼梯。科研中心建筑主入口无障碍设计：底层地面室内外高差0.15m，通过1：20坡度、宽度≥1.2m的坡道进入主入口平台，平台宽度＞2m。厕所无障碍设计：科研中心设有无障碍卫生间，构造做法均按规定设计。

- 2.2 建筑材料及装饰

建筑材料：

科研中心

外墙体：外墙材料：煤矸石空心砖，外保温墙。

内墙体：煤矸石空心砖。

外墙面（真石漆外墙面）：

1)外墙真石漆饰面

2)辊涂底漆；

3)专用腻子批底、找平、打磨两遍；

4)锚栓固定；

5)6厚抹面胶浆压入耐碱玻纤网格布二道160g/㎡+160g/㎡，首层为300g/㎡+160g/㎡，网布外专用锚栓加强；

- 40mm石墨模塑聚苯板(SEPS，033级)（B1级）；

- 15厚聚合物水泥防水砂浆兼找平层（抗拉≥0.3MPa）+2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型两遍）；

- 专用界面剂甩毛；

- 基层墙面

屋面1（位置：科研中心大屋面）（上人屋面、有保温层（Ⅰ级防水）

1)40厚C20细石混凝土保护层（内配∅6或拔∅4一级钢筋，双向中距150，钢筋网片绑扎或电焊）设分格缝

2)10厚低强度等级砂浆隔离层

3) 3+3厚SBS改性沥青防水卷材

4) 20厚1：3水泥砂浆找平层

5) 最薄处30厚轻集料混凝土2%找平层（屋面结构找坡时，建筑找坡层取消）

6) 90mm现场喷涂硬泡聚氨酯（B1级)

7) 1.2厚聚氨酯防水涂料隔汽层

8)20厚1：3水泥砂浆找平层

- 钢筋混凝土屋面板

屋面2（位置：出屋面楼梯间屋面）（不上人屋面、有保温层（Ⅰ级防水）

1)390X390X40,预制块

2)10厚低强度等级砂浆隔离层

3) 3+3厚SBS改性沥青防水卷材

4) 20厚1：3水泥砂浆找平层

5) 最薄处30厚轻集料混凝土2%找平层（屋面结构找坡时，建筑找坡层取消）

6) 90mm现场喷涂硬泡聚氨酯（B1级)

7)钢筋混凝土屋面板

屋面3（位置：雨棚）（不上人屋面、无保温层（Ⅰ级防水）

1)浅色涂料

2)3+3厚双层SBS改性沥青防水卷材

3)20厚1：3水泥砂浆找平层

4)最薄处30厚轻集料混凝土2%找平层

5)钢筋混凝土屋面板

地下室：

地下室底板防水做法：

1)面层（按具体设计）

2)防水混凝土底板

3)50厚C20细石混凝土

4)10厚低标号水泥砂浆

5)3+3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材+2厚聚氨酯防水涂料

6)20厚1:2.5水泥砂浆找平层

7)150厚C15素混凝土垫层

- 素土夯实

地下室侧墙防水做法：

1)面层（按具体设计）

2)防水混凝土外墙

3)20厚1:2.5水泥砂浆找平；

4)3+3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材+2厚聚氨酯防水涂料

5)50厚EPS聚苯板(燃烧性能B1级，阻燃型)保护层(容重：18kg/m3)；

6)2:8灰土分层夯实

地下室顶板防水做法：

1)防水混凝土顶板

2)20厚1：2.5水泥砂浆找平层

3)3+3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材+2厚聚氨酯防水涂料

4)10厚低标号水泥砂浆

5)最薄处30厚CL7.5轻集料混凝土找坡层

6)50厚C20细石混凝土保护层（双向,内配Φ6@200）

- 覆土及面层做法（按具体设计）

- 室内装修做法表

民用建筑工程室内环境污染控制标准为Ⅰ类，建筑耐火等级为二级。建筑装修材料燃烧性能等级顶棚为A级，墙面、地面为A级。

- 2.2.1科研中心室内装修表(选用23J909图集)

| 楼 层 | 房间 | 部位 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 楼地面 | 踢脚 | 墙裙 | 内墙 | 顶棚 |  |
| 1F | 电井 | 地A1(水泥砂浆) | 踢1A(水泥砂浆) | / | 内墙3A(水泥砂浆) | 棚4(水泥砂浆) |  |
|  | 卫生间 | 地D23(地砖) | / | / | 内墙8A(面砖) | 棚88(铝合金方板) | 面砖尺寸：300X300 |
|  | 科研中心 | 地A1(水泥砂浆) | 踢1A(水泥砂浆) |  | 内墙4A(无机涂料) | 棚5(无机涂料) |  |
|  | 楼梯间 | 地A1(水泥砂浆) | 踢1A(水泥砂浆) |  | 内墙4A(无机涂料) | 棚5(无机涂料) |  |
| 2F～5F | 电井 | 地A1(水泥砂浆) | 踢1A(水泥砂浆) | / | 内墙3A(水泥砂浆) | 棚4(水泥砂浆) |  |
|  | 卫生间 | 地D23(地砖) | / | / | 内墙8A(面砖) | 棚88(铝合金方板) |  |
|  | 科研中心 | 楼H21(水泥砂浆) | 踢1A(水泥砂浆) |  | 内墙4A(无机涂料) | 棚5(无机涂料) | 面砖尺寸：300X300 |
|  | 楼梯间 | 地A1(水泥砂浆) | 踢1A(水泥砂浆) |  | 内墙4A(无机涂料) | 棚5(无机涂料) |  |
| 机房层 | 楼梯间 | 地A1(水泥砂浆) | 踢1A(水泥砂浆) |  | 内墙4A(无机涂料) | 棚5(无机涂料) |  |
|  | 电井、电梯机房 | 地A1(水泥砂浆) | 踢1A(水泥砂浆) | / | 内墙3A(水泥砂浆) | 棚4(水泥砂浆) |  |

- 第三章  结构设计

- 3.1工程概况

本工程位于肥东县店埠镇合相路6公里处，项目红线范围已确认。

工程概况表：

| - 楼号 | - 建筑层数 - （地上/地下） | - 房屋高度(m) | - 结构形式 | - 基础型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 科研中心楼 | - 5/1 | - 21.30 | - 框架结构 | - 独立基础 |

- 3.2建筑结构的安全等级及设计使用年限

建筑结构的安全等级：  二级

结构设计工作年限：    50年

耐久性设计年限：      50年

建筑抗震设防类别：    丙类（标准设防）

地基基础设计等级：    丙级

建筑物的耐火等级：    二级

地下室防水等级：      二级

3.3自然条件

3.3.1一般条件

（1）风荷载

基本风压：         0.35kN/m2

地面粗糙度类别：   B类

（2）雪荷载

基本雪压：0.6kN/m2（50年）、0.7kN/m2（100年）

【注】一般采用50年重现期的雪压；对雪荷载敏感的结构，采用100年重现期的雪压，如轻钢雨篷、轻质屋盖结构。

（3）抗震设防有关参数

拟建场地地震基本烈度：7度；

抗震设防烈度：7度，设计基本地震加速度值：0.10g;

设计地震分组：第一组；

建筑场地类别：Ⅱ类，场地特征周期0.35s；

抗震措施按：7度，地震作用按：7度；

抗震等级：三级。

（4）混凝土结构的环境类别

基础底板底面、外墙迎土面、地下室顶板（室外部分）、水池底板、池壁、顶板（迎水面）等为二b类；地上部分外悬挑檐口、女儿墙等外露结构为二b类，室内潮湿环境 （卫生间等）为二a类；其余均为一类。

### 3.3.2场地的工程地质条件

- 本工程地基基础设计主要依据

## 庐江县潜川建筑设计院有限公司提供的《肥东县良种繁育总场良种繁育提升配套项目岩土工程初步勘察报告》

## 2、地基基础选型说明

### （1）地基均匀性评价

①层素填土：全场区分布，土质不均匀,工程地质性能差，未经处理，不可直接作为本工程建筑物的基础持力层；

②层粉质粘土：全场区分布，土质均匀，工程地质性能良好。可做拟建建筑的基础持力层。

### （2）地基基础方案

天然地基的建筑物采用②层粉质粘土作为持力层。

地基基础设计等级：    丙级

3、天然地基评价

（1）天然地基的可行性评价

拟建建筑物荷载一般，②层粉质粘土地基承载力可满足要求；根据现场钻探、原位测试、结合室内岩土试验成果资料分析，该场地内各层土的地基承载力特征值fak、相应的压缩模量Es1-2可按下表取值：

天然地基设计参数

| 层编号 | 岩石名称 | 承载力特征值fak/fa0（kPa） | 压缩模量Es1-2 （MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 素填土 |  |  |
| ② | 黏土 | 210 | 11.75 |

注：（1）带“*”为经验取值。

（2）地形地貌描述

拟建场地位于合肥市,场地面绝对高程为32.0m～33.0m，地貌单元隶属冲积平原，地貌形态单一。

（3）地层岩性

| - 层号 | - 岩土名称及 - 时代成因 | - 层底 - 标高 - (m) | - 层厚 - (m) | - 颜色 | - 状态 | - 湿度 | - 压缩性 | - 包含物及特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ① | - 素填土Q4ml | - 29.9～31.5 | - 1.2～2.1 | - 灰白色 | - 松散状 | - 稍湿 | - 高 | - 主要成份混凝土、碎石等。 |
| - ② | - 粉质粘土Q4al | - 未钻穿 | - 最大7 | - 黄色 | - 硬塑状 | - 稍湿 | - 中 | - 可见铁锰结核及条带状、团块状灰白色多水高岭土，干强度中等，中等韧性，稍有光泽，摇振反应无。 |

4、场地地下水水文情况

（1）地下水类型及地下水位

在本次勘察勘察深度范围内测得地下水稳定水位为2.4-2.7米左右，水位年变化幅度在0.5米。该场地地下水主要来源于大气降水及地表泾流补给,地下水赋存于第(2)层粉质粘土中，地下水类型为第四系孔隙潜水。

（2）地下抗浮水位及抗浮措施

拟建项目的抗浮设防水位取设计室外地坪下1.00m并确保水系连通。

基坑施工时，基坑内严禁积水，建议加强防内涝排水措施、延长基坑降排水时间至上部结构荷载大于地下水浮力，做好施工期间抗浮。

（3）场地土腐蚀性评价

本工程基础接触的地层主要为含水层，场地属于湿润区，含水地层中的可溶性盐一般已溶于地下水中。所以地下水的腐蚀性一般能代表含水层的腐蚀性。

经调查场地及周围无环境污染源。结合场地地下水腐蚀性评价结果和地区经验综合分析判定：场地土对混凝土具微腐蚀性，对混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。

5、主要结论及基础方案建议。

根据建筑物特点、结构类型，结合场地地基条件，建议建筑物采用基础型式及基础持力层见下表：

| - 序号 | - 建(构)筑物名称 | - 持力层 | - 基础类型 | - 地基均匀性评价 | - 基础埋深 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 科研中心楼 | - ②层粉质粘土fak=210kPa | - 消防水池筏板基础 - 其余独立基础 | - 均匀地基 | - 消防水池-5.2m - 其余-3.0m |

- 3.5本专业设计所遵循的主要标准、规范、规程及规定

《建筑抗震设计标准》               （GB/T50011-2010）

《混凝土结构设计标准》             （GB/T50010-2010）

《工程结构通用规范》               （GB55001-2021）

《建筑与市政工程抗震通用规范》     （GB55002-2021）

《建筑与市政地基基础通用规范》     （GB55003-2021）

《钢结构通用规范》                 （GB55006-2021）

《钢结构设计标准》                 （GB50017-2017）

《砌体结构通用规范》               （GB55007-2021）

《砌体结构设计规范》               （GB50003-2011）

《混凝土结构通用规范》             （GB55008-2021）

《建筑结构可靠性设计统一标准》     （GB50068-2018）

《建筑地基基础设计规范》           （GB50007-2011）

《建筑结构荷载规范》               （GB50009-2012）

《建筑工程抗浮技术标准》           （JGJ476-2019）

《建筑地基处理技术规范》           （JGJ 79-2012）

《非结构构件抗震设计规范》         （JGJ339-2015）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 （GB50204-2015）

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）

《混凝土结构耐久性设计标准》       （GB/T50476—2019）

《地下结构抗震设计标准》           （GB/T51336-2018）

《高层建筑混凝土结构技术规程》     （JGJ3-2010)

《建筑基坑支护技术规程》           （JGJ120-2012)

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和详图》 (22G101-1~3)；

本项目除满足上述规范和规程外，尚应按国家、地方制定的设计和施工现行标准、规范和规程执行。

- 3.6本工程设计计算所采用的计算程序

3.6.1整体计算：PKPM结构设计软件2024版21规范V1.6.1.1；

3.6.2基础计算：PKPM结构设计软件2024版21规范V1.6.1.1；

3.6.3其他计算：PKPM结构设计软件2024版21规范V1.6.1.1。

- 3.7设计采用的主要荷载（作用）取值

3.7.1恒荷载：屋面光伏荷载0.15 KN/㎡,墙面恒载0.2 KN/㎡,其他按建筑材料容重取值。

3.7.2楼面和屋面活荷载标准值

|  | 活荷载 （KN/㎡） | 组合值 系数 | 频遇值 系数 | 准永久值 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯机房 | 8.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 卫生间（带蹲位） | 8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 疏散楼梯 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| 科研中心楼面 | 10.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| 上人屋面 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 配电间 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 地下室顶板 | 5.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| 不上人屋面 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.0 |

注：（1）施工或检修时集中荷载标准值不应大于1.0KN，栏杆顶部水平荷载为1.0KN，竖向荷载为1.2KN。

- 3.8主要结构材料

- 3.8.1 钢筋

HPB300     强度设计值为    270 N/mm2

- HRB400E    强度设计值为    360 N/mm2

钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3；且钢筋在最大拉应力下的总伸长率实测值不应小于9%；钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。

- 3.8.2 混凝土（均采用商品混凝土）

| 构件部位 | 混凝土强度等级 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基础垫层 | C20 |  |
| 基础 | C30 |  |
| 墙、柱 | C35/C30 |  |
| 梁板 | C30 |  |
| 构造柱、圈梁等二次构件 | C25 |  |

- 3.8.3 钢材

主刚架：Q355B

其他：  Q235B

承重结构采用的钢材应具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、和硫、磷含量的合格保证，对焊接结构尚应具有碳当量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证,对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件所用钢材钢材应具有冲击韧性的合格保证。钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85；钢材应具有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20%。

- 3.8.4 焊条

HPB300、Q235B 焊接：E43

Q355B          焊接：E50

HRB400 	       焊接：E55

- 3.8.5 填充墙（均采用预拌砂浆）

| - 科研中心（地上） | - 200mm煤矸石空心砖 | - MU7.5 | - M5.0混合砂浆 | - ≤8kN/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 科研中心（地下） | - 200mm混凝土普通砖 | - MU20 | - M7.5防水砂浆 | - ≤18kN/m³ |

- 3.9结构选型

- 3.9.1结构选型及结构布置

| - 楼号 | - 建筑层数 - （地上/地下） | - 建筑尺寸 - （m） | - 建筑高度 - （m） | - 主要跨度 - （m） | - 结构类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 科研中心 | - 5/1 | - 44.7*21 | - 21.3 | - 8.7*6.9 | - 框架结构 |

- 3.9.2关键技术问题的处理方法

- 本项目填充墙较高，需采取以下抗震构造措施：

- 当后砌填充墙高度超过4m时，应在墙高中部设置与框架柱及构造柱拉结且沿墙全长贯通的水平系梁（第一道系梁距地面2.5m,以上各道系梁中心间距沿墙高不大于2m）。水平系梁截面尺寸为墙厚X150mm。

- 当墙长度超过5m,应在填充墙中部设置构造柱，且构造柱间距不应大于3.5m。

- 3、填充墙四周应与主体结构可靠拉结。

- 3.10主要结构分析结果

结构计算信息

- 3.11.1三类超限表

- 表一（建设部超限表）

| 结构类型 | 限值（m） | 高度（m） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 框架结构 | 50（A级） | 21.3 | 高度不超限 |

- 表二（建设部超限表）

| 序号 | 不规则类型 | 简要涵义 | 本工程情况 | 是否不规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭转不规则 | 考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2 | <1.2 | 否 |
| 2 | 偏心布置 | 偏心距大于0.15或相邻层质心相差较大 | <0.15 | 否 |
| 3 | 凹凸不规则 | 平面凹凸尺寸大于相应边长30% | <0.3 | 否 |
| 4 | 组合平面 | 细腰形或角部重叠 | 无 | 否 |
| 5 | 楼板不连续 | 有效宽小于50%，开洞面积大于30%；错层高>梁高 | 有效宽度>50% 开洞面积<30% | 否 |
| 6 | 刚度突变 | 相邻层刚度变化大于70%；连续三层变化大于80% | >1.0 | 否 |
| 7 | 尺寸突变 | 缩进大于25%，外挑大于10%或4m | 无 | 否 |
| 8 | 构件间断 | 上下墙、柱、支撑不连续，含加强层 | 无 | 否 |
| 9 | 承载力突变 | 相邻层受剪承载力比<80% | >0.80 | 否 |

注：表二同时具有三项及以上不规则的即列为超限工程。

表三（建设部超限表）

| 序号 | 不规则类型 | 简要涵义 | 本工程情况 | 是否不规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭转偏大 | 裙房以上的较多楼层考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.4 | <1.4 | 否 |
| 2 | 抗扭刚度弱 | 扭转周期比大于0.9，超过A级高度的结构扭转周期比大于0.85 | <0.9 | 否 |
| 3 | 层刚度偏小 | 本层侧向刚度小于相邻上层的50% | >0.5 | 否 |
| 4 | 塔楼偏置 | 单塔或多塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20% | 无 | 否 |

注：具有表二中2项或同时具有表三中某项不规则的高层建筑工程即列为超限工程。

3.11.2科研楼的变形计算结果图形文件

轴压比

## 3.12结构绿色建筑设计专篇（绿建二星）

3.12.1本项目没有采用国家和本地区限制和禁止使用的建筑材料及制品。

3.12.2本项目钢筋混凝土结构的梁、柱、墙中纵向受力钢筋采用不低于HRB400级的热轧带肋钢筋。

3.12.3本项目选择有利于抗震的建筑形体，减少结构材料的消耗量，满足《建筑抗震设计规范》GB50011规定的建筑形体规则。

3.12.4对地基基础、结构体系及结构构件进行优化设计，达到节材效果。

3.12.5对于混凝土结构，400MPa级及以上受力普通钢筋（包括梁、柱、墙、板、基础等构件中的纵向受力筋及箍筋）的用量应达到钢筋总量的90%。

3.12.6本项目设计结构主材料采用预拌混凝土。

3.12.7本项目设计采用预拌砂浆。

3.12.8本项目为绿色二星建筑，根据合肥市255号文相关规定需要进行抗震性能化设计。

## 3.13结构消防设计专篇

- 3.14.1本工程建筑耐火等级为二级。

3.14.2填充墙采用200厚煤矸石空心砖，为不燃体，耐火极限≥1.0h。

3.14.3混凝土柱为不燃体，最小截面为600x600，保护层厚度20mm，耐火极限≥2.5h。

3.14.4混凝土梁为不然体，最小截面为200x400，保护层厚度20mm，耐火极限≥1.5h。

3.14.5混凝土板为不然体，厚度≥120mm，保护层厚度15mm，耐火极限≥1.0h。

- 3.15危大工程专篇

本工程具有开挖深度超过5m的基坑的土方开挖和边坡支护的危大工程，重点部位和环节为基坑的土方开挖和边坡的支护。施工前应编制专项施工方案并组织专家论证，按专家论证要求修改完善并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。施工中需保障工程周边环境安全，不得对周边环境造成污染；基槽开挖应采取放坡开挖或其他有效安全措施，保证施工人员安全。

建议采用土钉墙基坑支护做法

- 第四章 给排水设计

- 4.1  工程概况

见建筑说明。

- 4.2 . 设计依据

《室外给水设计标准》                  GB50013-2018

《室外排水设计规范》                  GB50014-2021

《民用建筑节水设计标准》              GB50555-2010

《节水型卫生洁具》                    GB/T31436-2015

《建筑防火通用规范》                  GB50037-2022

《消防设施通用规范》                  GB55036-2022

《给水排水管道工程施工及验收规范》    GB50268-2008

《给水排水工程管道结构设计规范》      GB50332-2002

《建筑给水排水设计标准》              GB50015-2019

《建筑设计防火规范》                  GB50016-2014（2018版）

《消防给水及消火栓系统技术规范》      GB50974-2014

《建筑灭火器配置设计规范》            GB50140-2005

《建筑机电工程抗震设计规范》          GB50981-2014

《民用建筑节水设计标准》              GB50555-2010

《全国民用建筑工程设计技术措施：给水排水》(2009年版)

各专业提供的工程设计成果图纸

建设单位提供的设计任务书及有关设计资料

- 4.3. 设计范围

4.3.1本工程总平面给排水设计包括生活给水系统、室外消火栓系统、雨水系统、污废水系统。本园区内无食堂厨房等设施，未设隔油池；园区内无生产废水，无工业废水处理设施。

4.3.2室外给水管网在园区西南侧主出入口处接入市政管道。

4.3.3室外雨水管网在园区西南侧主出入口处接入市政管道。因本区域内无市政污水管网，经当地主管部门同意，本园区室外污水采用外运方式，由机动吸粪车定时清理。

4.3.4消防水泵房与消防水池位置在科研中心地下一层，消防泵房与消防水池提供整个园区的室内外消防用水。出消防泵房的室外消防加压管道在园区构成环状管网，以保证室内外消防设施的安全用水。

- 4.4.室外给水排水工程

- 4.4.1 消防水源

4.4.1.1水源：城市自来水。该地块市政给水管网高峰期供水压力为0.28Mpa。本工程给水管网从市政路引入一条DN100进水管，在园区内构成枝状供水管网。

- 4.4.2室内外消防给水系统

4.4.2.1室内外消防水源由消防水池供给，消防水池有效容积350吨。

4.4.2.2室外消火栓用水量为30L/s，室内消火栓用水量为15L/s，火灾延续时间 2.0h。

4.4.2.3室外采用室内消火栓系统和室外消火栓系统用水合用管道系统。室外设地上式室外消火栓，选用地上式SS-100/65型。距道路边不大于2.0m，每个流量30L/s。干管管径选用DN150，管中流速为0.85m/s；室外设消防取水口，直接和消防水池联通。

4.4.2.4室外消防采用加压给水系统，由消防水池供给，室外消防加压管网构成环状。发生火灾时，由城市消防车从现场室外消火栓和取水井取水经加压进行灭火。

- 4.4.3室外污水排水系统

4.4.3.1本工程室外采用生活污水与雨水分流制排水的管道系统。

4.4.3.2生活污水排水量

1）本工程范围内生活室外污废水合流，由化粪池处理。因本区域内无市政污水管网，经当地主管部门同意，本园区室外污水采用外运方式，由机动吸粪车定时清理。

空调冷凝水采用间接排水方式，排入室外绿地。污水量按给水量的90%计，生活污水排水量: 最高日4.95m3。

2）本设计化粪池1座，其位置可根据现场实际情况调整布置。

4.4.3.3化粪池采用钢筋混凝土化粪池，化粪池总有效容积：V = V1 + V2

污水部分容积：V1 =Nqt/ 24×1000,

污泥部分容积：V2 =αNT(1.00-b)K×1.2/(1.00 - c)×1000,

N ：化粪池实际使用人数,q ：生活污水量,t ：化粪池污水停留时间,

α：每人每天污泥量T ：污 泥 清 掏 周 期,b ：进化粪池新鲜污泥含水率,

c ：发酵浓缩后污泥含水率

园区内设1座10#钢筋混凝土化粪池，型号为G10-40SQ。

- 4.4.4室外雨水排水系统

4.4.4.1本工程室外采用生活污水与雨水分流制排水的管道系统。在道路边结合绿化竖向设置雨水口或沟排除广场、绿地的雨水。部分雨水汇合后一起排入设计雨水管，在园区内设置有效容积10吨的雨水调蓄池。园区内的雨水最终排至市政雨水管道。

- 4.5.室内给水排水工程

- 4.5.1设计范围

建筑内的生活给水系统、污废水排水系统系统、雨水排水系统、消火栓给水系统、及建筑灭火器配置。本园区无生产污水，未设生产废水处理设施。

- 4.5.2生活给水系统

4.5.2.1 室内给水系统

4.5.2.2水源：本工程由市政道路路引入一条DN100市政进水管，在园区内构成枝状状供水管网。市政给水管网供水压力约为0.28Mpa。

4.5.2.3 给水方式：本工程生活用水系统由市政给水直供，与室内消火栓系统管道分开设置。

生活用水量详见生活用水量表。

生活用水量计算表

| 用水部位 | 用水标准 | 单位 | 数量 | 用水时间 | 变化系数 | 用水量(立方米) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 最大日 | 最大时 | 平均时 |
| 办公楼(坐班制办公) | 50.00 | L/人·班 | 100 | 8.0 | 1.20 | 5.00 | 0.75 | 0.63 |
| 空调补水 |  |  |  | 24 | 1.20 |  |  |  |
| 未预见水量 | 按本表以上项目的10%计 |  |  |  |  | 0.50 | 0.07 | 0.06 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 5.50 | 0.83 | 0.69 |

- 4.5.3生活污水排水系统

4.5.3.1 本工程生活污、废水采用合流制。室内±0.000以上生活污废水重力自流排入室外污水管。

4.5.3.2污水经室外管网组织后，排入市政污水管。

4.5.3.3卫生间设伸顶通气管。

- 4.5.4雨水排水系统

（1）暴雨强度公式：

q= 4850(1+0.846lgP)/(t+19.1)0.896 L/s.ha(5min≤t≤180min)

雨水流量公式

KN/m2

（2）设计重现期：屋面重现期P=10年，降雨历时5min，径流系数0.9；

室外场地重现期P=5年，汇流时间10-15min，径流系数0.7。

- 4.5.5 室内消防系统

4.5.5.1 室内消火栓系统采用临时高压制给水系统，供水压力0.7Mpa。消防泵房及消防水池设置于科研中心地下负一层，消防水池有效容积为350m3。

4.5.5.2本工程室内消防管道在竖向不分区，消火栓箱采用不锈钢箱门。

4.5.5.3建筑物内各层均设有消火栓进行保护。其布置保证室内任何一处均有2股水柱同时到达。屋顶（最高层）设试验用消火栓。

4.5.5.4 每个消火栓箱内均配置SNZ（W）65消火栓一个， QZ19水枪一支，25m长DN65麻质衬胶水带一条，火灾信号按钮一个，自救式消防卷盘一套，磷酸铵盐干粉灭火器若干具。

4.5.5.5在本建筑楼顶设有高位消防水箱，有效容积18m3，以满足最不利点消火栓静压。

4.5.5.6主要消防设备材料：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水箱 | 5.0mx4.0mx2m | 个 | 1 | 箱泵一体化消防水箱 |
| 2 | 消火栓合用泵 | XBD50-70-HY 流量Q=50L/S,扬程H=70m,功率N=55Kw | 台 | 2 | 一用一备 |
| 3 | 潜污泵 | 65JYWQ37-13-3 流量Q=10.2L/S,扬程H=13m,功率N=3Kw | 台 | 2 | 一用一备 |

- 4.6. 室内主要设备材料

- 4.6.1 管材

4.6.1.1户内暗敷生活冷水管采用PP-R给水管，热熔连接；立管及干管采用薄壁不锈钢给水管，卡压式连接。

4.6.1.2室内卫生间污水排水管采用UPVC塑料排水管，承插加胶粘接。雨水管采用UPVC复合排水管(S1级),粘接。

- 4.7. 室外主要设备材料

- 4.7.1 给水管材

4.7.1.1室外给水管采用PE给水管，电热熔连接.。

当给水管材埋深不能达到上述要求时，应按国标 95S516/7采取加固措施或采用钢套管。

4.7.1.2给水、消防阀门井：600×600方形砖砌。阀门井的施工见标准图，阀门井做法详见国标05S502P26地面操作立式阀门井（按照有地下水情况做），室外消火栓型号：SS-100/65型型地上式消火栓，安装见13S201。室外消火栓与消防水泵接合器距离15~40m；距路边≤2m；与建筑物外墙距离≥5m。

4.7.1.3阀门井参见05S502.倒流防止器参见05S108-13。

- 4.7.2排水管材

4.7.2.1雨水主管道管材选用钢筋混凝土管，所用管材必须符合国标要求，必须符合出厂合格证等，雨水收水支管DN300选用钢筋混凝土管。

4.7.2.2雨水干管接口应符合06MS201-2相关要求,采用橡胶圈弹性密封接口。（2）雨水收水支管基础接口参见国标图集。

4.7.2.3本工程检查井均采用混凝土模块式检查井，参考图集号为12S522，设计管径d300-d800。设计采用圆形，d小于等于400时井型号为Y01y,参考图集为12S522-P10，P19，d大于400小于等于800时井型号为Y02y,参考图集为12S522-P11，P21，P24,当支管管径大于300且管道进出管跌差大于1.0米时，采用跌水井，跌水井按12S522-P79施工。

4.7.2.4管道基础：一般土质，当地基承载力特征值fak≥80KPa时，沟槽底可铺垫厚100mm中粗砂基础层，当地基承载力特征值55≤fak＜80KPa时或槽底处在地下水位之下时，宜敷垫厚度不小于0.2m的砂砾基础层。

软基处理：对于软土地基（淤泥、淤泥质土、冲填土或其它高压缩性土层构成的软弱地基），或因施工原因造成地基原状土被扰动而影响地基承载力时，地基承载力特征值fak＜55KPa，应先抛块石0.5m，达到地基承载力特征值fak≥55KPa后，下层铺设0.2m砂石基础。

管道基础还应结合道路专业处理。

4.7.2.5管道施工方式：

管道施工工艺依据现场实际情况采用开挖、顶管和拉管方式。

4.7.2.6雨水口：

采用砖砌偏沟式单箅雨水口或双箅雨水口，具体做法详见05S518P9、10。

雨水口随检查井布置，道路纵坡最低点处应布置雨水口，交叉口处出水口应单独设计，局部低洼地区，雨水口布置应加密或增设雨水口。

- 4.8、环保专篇

4.8.1. 环保、卫生防疫措施

4.8.1.1消防水池通气管及溢流管管口设防虫网罩，防止杂物尘埃污染水质。

4.8.1.2 给水支管的水流速度采取措施不超过1.0m/s，减少水流噪音。

4.8.2 消防水泵防噪隔振：

4.8.2.1 泵组采用隔振基础，水泵采用低噪音屏蔽泵。

4.8.2.2水泵进水管、出水管设置可曲挠橡胶接头和弹性吊、支架，减少噪音及振动传递。

4.8.2.3水泵出水管止回阀采用静音式止回阀，减少噪音和防止水锤。

4.8.3室内污水排水管道系统设置专用通气管，改善排水水利条件和卫生间的空气卫生条件。

4.8.4 地下层集水坑均采用防臭密闭盖板。

4.8.5 各种管材、保温材料及防腐材料均采用环保无污染产品。

4.8.6 本工程总水表之后增设管道倒流防止器，防止红线内给水管网内的水流倒流污染城市给水。

4.8.7公共卫生间采用脚踏开关，小便器采用感应式冲洗阀，洗手盆采用感应式水嘴，以防止触摸交叉感染病菌隐患。

- 4.9节能专篇

4.9.1.选用节水型卫生洁具及配水件。

4.9.1.1公共卫生间采用感应式水嘴、感应式小便器冲洗阀和蹲式大便器采用脚踏式冲洗阀。

4.9.2.有热水需求的部位采用太阳能作为热源。

4.9.3.给水系统采用市政直供供水方式，配水支管水压大于0.20MPa时设支管减压阀。

4．10抗震设计专篇

本工程抗震设防烈度为 7 度，为防止地震时给排水管道系统失效及跌落造成人 员伤亡及财产损失，根据《建筑机电工程抗震设计规范》 (GB80981-2014) 相关要 求，本工程对直径≥DN65的管道设置抗震支吊架，抗震支吊架的设置原则为：新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12m，纵向抗震支撑最大设计间距24m，柔性管道上述参数减半；(为保证抗震系统的整体安全性，对长度低于 300mm 的吊 杆，也建议进行适当的补强；最终间距根据现场实际情况在深化设计阶段确定。抗 震支吊架产品需通过 FM 认证,与混凝土、钢结构、木结构等须采取可靠的锚固形式， 具体深化设计由专业公司完成，且所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015相关要求。

- 第五章  电气设计

### 5.1 工程概况

科研中心位于肥东县店埠镇合相路北边6公里处，建筑面积为5237.09平方米，建筑高度为21.3米，建筑基底面积为982.30平方米，该建筑的耐火等级为二级，建筑结构为框架结构。

### 5.2  设计依据

1．相关专业提供给本专业的工程设计资料；

2．建设单位设计任务书及设计要求；

3．设计需执行的主要规范、标准：

《民用建筑电气设计标准》              GB51348-2019

《供配电系统设计规范》                GB50052-2009

《20KV及以下变配电所设计规范》      GB 50053-2013

《低压配电设计规范》                  GB50054-2011

《建筑物防雷设计规范》                GB50057-2010

《建筑设计防火规范》                  GB50056-2014(2018年版)

《建筑照明设计标准》                  GB/T50034-2024

《智能建筑设计标准》                  GB50314-2015

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》  GB 51309-2018

《火灾自动报警系统设计规范》       GB50116-2013

《消防设施通用规范》               GB55036-2022

《建筑防火通用规范》               GB 55037-2022

《建筑电气与智能化通用规范》       GB55024-2022

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《智能建筑设计标准》             GB50314-2015

《综合布线系统工程设计规范》     GB 50311-2016

《安全防范工程技术标准》         GB50348-2018

《安全防范工程通用规范》         GB55029-2022

国家现行的其它有关设计规范及规程

### 5.3  设计范围

本工程的电气设计分为强电系统和弱电系统设计。

- 5.3.1强电系统包括：

1．10/0.4kv变、配电系统；

2．照明配电系统；

3．动力配电系统；

4．防雷接地系统、保护接地系统及电击防护系统；

- 5.3.2弱电系统包括：

1．电话系统；

2．信息网络系统；

### 5.4 负荷等级

本工程室外消防用水量为30L/S,消防设备用电、应急照明用电负荷为消防二级负荷；其余为三级负荷。

### 5.5 负荷计算

本科研中心采用均值法：研发楼按70W/平方米进行预测，取需要系数为0.80，功率因数为0.8，充电桩按7KW/个，共6个，负荷估算结果如下表：

| 序号 | 楼号 | 单层面积 | 用电负荷（KW) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般配电 | 预留负荷 | 二级负荷 |
| 1 | 研发楼 | 5237 | 367 | 0 | 5 |
| 2 | 电梯 |  |  |  | 30 |
| 3 | 室外工程 |  | 20 |  |  |
| 4 | 充电桩 |  | 30 |  |  |
| 5 | 消防泵房 |  |  |  | 55 |
| 合计 |  |  | 417 |  | 90 |

本工程电总容量约为：Pe= 417kW

计算负荷约为：Pjs=333.6kW

其中二级负荷约为：Pe=90kW

二级负荷计算负荷约为：Pjs=81kW

本工程主用变压器母线同时系数K∑取0.9，专用变压器母线同时系数K∑取0.95；补偿后变压器功率因数Cos∅=0.95.

主用变压器视在功率Sjs= K∑*Pjs/ Cos∅=316KVA,

负载率=Sjs/变压器容量（400KVA）=79%

专用变压器视在功率Sjs= K∑*Pjs/ Cos∅=81KVA,

负载率=Sjs/变压器容量（100KVA）=81%

配电房变压器装机容量及变压器负载率如下：

| 杆上变压器 | 名称 | 变压器容量 | 变压器负载率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主用变压器配置 | 400kVA | 79% |
|  | 专用变压器配置 | 100KVA | 81% |

根据负荷计算结果，整个园区共设1台400KVA SCB14型变压器和1台100KVA SCB14型专用变压器。电力变压器能效等级为二级。

### 5.6 供电电源

本工程拟采用二路10KV市政高压电源供电。高压主接线方式为一用一备形式，当主电源失电时，备用电源供二级及以上负荷用电。

低压采用智能配电系统（能够自动值班记录），对各变电所的配电系统的电力负荷统计计算。

### 5.7功率因数补偿

功率因数补偿采用低压集中自动补偿方式，在变电所低压侧设功率因数集中自动补偿装置，电容器组采用自动循环投切方式，要求补偿后的功率因数不小于 0.95，并要求荧光灯单灯就地补偿，使其功率因数不小于0.9。

### 5.8．计量

根据供电部门的要求,采用高供高计方式。

### 5.9照明设计

- 1．光源

研发中心内采用节能型荧光灯、其他公共部位为LED灯或节能型光源，有装修要求的场所视装修要求商定；但功率密度和照度标准需满足本设计要求。

- 2．照度标准

按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024执行，标准如下：

|  | 功率密度（W/㎡） |  | 照度（lx） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 限值 | 目标值 |  |
| 研发室 | ≤8.0 | ≤6.5 | 300 |
| 办公室 | ≤8.0 | ≤6.5 | 300 |
| 配电间 | -- | -- | 200 |
| 公厕 | ≤3.0 | ≤2.0 | 75 |
| 走道 | ≤2.0 | ≤1.5 | 50 |

- 3工作场所一般照明照度均匀度应符合下列规定：

3.1一般场所不应低于0.4;

3.2长时间工作的场所不应低于0.6;

3.3对视觉要求高的场所不应低于0.7。

- 4灯具选用T5三基色荧光灯，显色指数Ra≥80、统一眩光值UGR不应高于19、

光源色温3300≤K≤5300；门厅、走廊、厕所等采用紧凑节能荧光灯光源，有装修要求的场所视装修要求，采用多种类型的光源；应急照明用消防专用应急灯。

有吊顶的办公室采用LED隔栅灯；有吊顶的走道采用节能筒灯，楼梯和无吊顶的走道采用节能吸顶灯。

### 5.12．保护接地

1、各路引入电源均在进入建筑物处做总等电位联结.总等电位联结接箱MEB箱设在各电源进线箱下方距地0.3M处。PEN线在进建筑物处先接至MEB箱.然后设相互绝缘的PE线和N线。凡正常不带电的金属外壳.电气设备及所有进出建筑物的弱电管线.保护钢管.水管.煤气管等都应与MEB箱内的端子可靠焊接。

2、 带洗浴的卫生间设局部等电位联结. 将卫生间内的所有金属构件、电源插座的PE线与LEB箱可靠焊接处。

3、本工程所有I类灯具，其外壳应可靠接地。将电井内的接地干线每隔三层在20米之内与相近楼板钢筋做等电位联结。电缆桥架全长不少于两处与接地干线连接。

### 5.13.防雷接地系统：

1、本工程年平均雷击次数为0.1415次/年，按三类防雷建筑设防，在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。突出屋面的金属物体均须同避雷带焊接不得少于二处.防雷系统内所有金属间连接均采用焊接.裸露在空气中的金属均须热镀锌。

2、 防雷引下线利用柱内二根直径不小于∅16mm的主筋（作为专设引下线）上下焊通至基础接地极,并与此可靠焊接,并在东西南北四个拐角距地300处设连结板作为测试点.接地电阻不大于1欧.防雷引下线沿建筑物四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不大于25m。

3、 竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端应与防雷装置可靠焊接。

4、 接地装置利用基础梁板内主钢筋(至少两根)焊接成闭合的电气回路.要求接地电阻不大于1欧姆.实测不到时应加人工接地极。

5、 为防雷电波侵入所有建筑物电缆的进出线端电缆金属外皮、钢管等应与基础接地装置可靠焊接，在各建筑物的低压进线总配电柜处设过电压保护装置（SPD）。

5、防雷接地、保护接地等共用基础接地装置，接地电阻不大于1欧。

### 5.14电气绿色建筑及节能设计

1、变电所深入负荷中心，用电负荷供电半径控制在150m内，以减少电缆负荷损耗。

2、变压器均采用Dyn11型结线、低损耗、低噪声节能并满足能效要求SCB14型干式变压器，采用大干线配电的方式，减少线损，同时合理选用配电形式减少配电环节。

3、电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级2级的要求。

4、无功功率因数的补偿采用集中补偿和分散就地补偿相结合的方式，变电所低压处设置集中补偿，补偿后的功率因数不能小于 0.95。荧光灯、金卤灯等采用就地补偿，选择电子镇流器或节能型高功率因数电感镇流器，荧光灯单灯功率因数大于0.9；气体放电灯单灯功率因数大于0.9。

5、根据照明场所的功能要求确定照明功率照度密度值，且必须符合《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024的要求设计：

|  | 功率密度（W/㎡） |  | 照度（lx） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 限值 | 目标值 |  |
| 研发楼 | ≤8.0 | ≤6.5 | 300 |
| 办公室 | ≤8.0 | ≤6.5 | 300 |
| 配电间 | -- | -- | 200 |
| 公厕 | ≤3.0 | ≤2.0 | 75 |
| 走道 | ≤2.0 | ≤1.5 | 50 |

6、采用高光效光源、高效灯具。一般工作场所采用细管径直管荧光灯和紧凑型荧光灯。

7、选用绿色、环保且经国家认证的电气产品。在满足国家规范及供电行业标准的前提下，选用高性能变压器及相关配电设备，选用高品质电缆、电线降低自身损耗。

- 8、光伏太阳能发电系统设计：

a.本工程可再生能源采用光伏发电，屋面布置太阳能光伏板，由专业厂家二次深化设计，屋面预留相应的结构荷载。

b. 气象条件：年平均气温13℃-22℃，年日照时间2000小时左右。

c.主要组成部分：太阳能单晶硅电池组件、汇流箱、并网逆变器、电缆及电气保护单元、传输线缆及通信接口、监测和显示单元等。

d.本工程可再生能源采用光伏发电，屋面布置太阳能单晶硅电池组件约600块，每块容量为270Wp，实际年发电量约为340744kWh。

e. 电气主要参数和指标：

(1) 采用三相380V并网。

(2)光伏组件组串方式：20串6并。

(3)逆变器:使用2台30KW光伏并网逆变器。

(4)所有高压并网逆变器均不带隔离变压器；

（5）单晶硅电池组件：最大功率为540Wp，首年衰减不超过2.5%，以后每年不超过0.7%。

（6）使用年限：光伏组件及其支架的设计使用年限为25年，其它构筑物设计使用年限为50年。

f.检测和计量：

工程监控系统包括电气监控系统和光伏监控系统两部分。

- 1）电气监控系统

光伏电站在并网点安装一套电能质量监测装置。在电压偏差、频率、谐波、三相不平衡度及功率因数等出现偏离标准的越线情况时，应产生不合格时间信息并报警。除设备故障、太阳能光照强度快速减少和接受调度指令外，监控系统应能确保同时切除或启动的逆变器有功功率总和小于接入电网波动限制

- 2）光伏区监控系统

光伏电站在并网点配置测控装置 1 台，接入数据采集器采集的逆变器运行参数、故障状态和发电参数、汇流箱的运行参数、状态信息及变压器、开关等配电装置的运行信号。每台箱变测控通过光缆接入电气监控系统，实现监控系统对各光伏发电单元运行参数的监视、报警、历史数据储存等统一管理。

- 3）环境监测系统

在太阳能光伏发电场内配置 1 套环境监测仪，实时监测日照强度、风速、风向、温度等参数。该装置由风速传感器、风向传感器、日照辐射表、测温探头、控制盒及支架

组成。可测量环境温度、风速、风向和辐射强度等参量，其通讯接口可接入并网监控装置的监测系统，实时记录环境数据。

4）本项目光伏系统为自发自用、余量上网。采用两个计量表。一个计量用户与电网的电量交换，包括下网电量和上网电量。另一个计量光伏发电系统的发电量。

g.光伏汇流箱的设置应符合下列规定：

1）应设置警示标识；2）应具有隔离保护措施；3）设置在室外的箱体应采用金属箱体，并具有防水、防腐等措施，其防护等级不低于1P65; 4）设置位置应便于操作和维修； 5）输入回路应具有防逆流及过流保护； 6)需要监测光伏组件的工作状态时，可在汇流箱内设置监测装置。

h.光伏发电系统在并网处应设置并网控制装置，并应设置专用标识和提示性文字符号。i.人员可触及的可导电的光伏组件部位应采取电击安全防护措施并设警示标识。

j.光伏发电系统防雷与接地，应符合下列规定： 1）光伏汇流箱内应设置限压型电涌保护器； 2）光伏发电系统应设置总等电位联结母排；3）当敷设保护等电位联结导体时，应使其与直流电缆和交流电缆以及附件平行，并尽可能紧密接触； 4）在直流侧，不得采用不接地的局部等电位联结保护。

k.电气设备消防要求：

1)电缆从室外进入室内的入口处、电缆竖井的出入口处、电缆接头处以及长度超过100m电缆沟或电缆隧道，均采用防止电缆火灾蔓延的阻燃和分隔措施。电力电缆与控制电缆或通信电缆敷设在同一电缆沟时，采用防火隔板进行分隔。

2)为防止电缆的老化引起绝缘材料失效，在屋顶的单根电缆穿管，成束电缆使用电缆槽盒进行保护。

3)屋顶光伏的汇流箱选用防火等级较高的防雷汇流箱，采用二级汇流方案。汇流箱直流输入回路均配置有直流断路器和快速熔断器，直流输出回路配有光伏专用防雷器。

5.16充电桩设计

- a本项目旨在设计一款符合国标、面向商业和家庭用户的智能型交流充电桩（慢充桩）。其核心设计目标为：

- · 安全可靠： 全面符合中国国家标准（GB/T 18487.1, GB/T 20234.2）及相关安全规范。

- · 用户体验优异： 操作简单直观，支持多种便捷的支付和认证方式。

- · 智能互联： 具备4G/以太网/Wi-Fi连接能力，支持远程监控、控制和OTA升级。

- · 高性价比： 采用模块化设计，优化成本，满足大规模部署需求。

- · 环境适应性强： 具备良好的防水、防尘、耐高低温性能，适应户外安装环境。

- b适用范围 本设计说明适用于额定输出电压220V AC，额定输出电流32A（最大7kW）的单相交流充电桩的设计、开发和测试。

- c 电气设计

- · 输入： AC 220V ±15%， 50Hz。

- · 输出： AC 220V， 最大32A (7kW)。

- · 待机功耗： < 5W。

- · 满载效率： > 95%。

- d充电流程与控制逻辑

- · 待机自检： 上电后系统进行自检（继电器、计量、通信、CP信号等）。

- · 连接确认： 检测到枪头插入车辆，CP电路检测到车辆连接状态（R4电阻）。

- · 鉴权： 支持RFID刷卡、APP扫码、即插即充等多种方式启动。

- · 充电启动： 鉴权通过后，主控板闭合继电器，并通过CP信号通知车辆“允许充电”，车辆BMS开始控制充电过程。

- · 充电中监控： 实时监测电量、电流、电压、温度、漏电等参数，异常则立即停止。

- · 充电结束： 用户手动停止、余额用尽、车辆充满或发生故障时，系统断开继电器。

- · 结算数据上传： 生成充电订单，并将数据上传至云端。

- e安全设计

- · 电气安全： 绝缘电阻检测、漏电保护（RCD）、过流/过压/欠压保护、防雷保护、继电器粘连检测。

- · 充电安全： 严格按照国标CP协议流程，确保“车-桩”握手成功后才供电；具备充电超时保护。

- · 数据安全： 通信数据采用TLS加密传输；关键数据存储进行加密处理。

- · 物理安全： 外壳设计防拆开关，非法打开时自动告警并停止工作。

- f人机交互（UI/UX）设计

- · 状态指示：

- · 蓝色常亮： 待机，网络连接正常。

- · 蓝色闪烁： 已连接车辆，未启动充电。

- · 绿色常亮： 充电中。

- · 黄色常亮： 预约充电中。

- · 红色常亮： 故障/告警。

- · 用户操作：

- · 主要方式： APP扫码、RFID刷卡。

- · 辅助方式： （可选）屏幕触摸操作。

- · 信息显示（可选显示屏）： 清晰显示充电电量、时长、费用、实时功率、电压电流等信息。

- g测试与验证

- · 型式试验： 送权威检测机构，进行全项目国标符合性测试。

- · 功能测试： 测试所有设计功能，如充电流程、通信、支付、APP控制等。

- · 性能测试： 测试计量精度、效率、温升、待机功耗等。

- · 环境测试： 高低温循环试验、湿热试验、盐雾试验。

- · 耐久性测试： 继电器插拔寿命测试、枪线插拔寿命测试（>10,000次）。

- · EMC测试： 辐射骚扰、传导骚扰、静电放电、浪涌抗扰度等。

- h部署与维护

- · 安装指南： 提供详细的安装布线图、接地要求和安全注意事项。

- · 运维管理： 云端平台可远程监控设备状态，实现故障预警和日志查询。

- · OTA升级： 支持远程固件升级，用于功能迭代和漏洞修复。

- 5.15电气抗震设计

1.抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑与市政工程必须进行抗震设防。

2.为防止地震时风管系统及空调管道系统失效及跌落造成人员伤亡及财产损失，根据《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）第5.1.12条和《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）第5节，本项目建筑的非结构构件及附属机电设备，其自身与结构主体的连接，应进行抗震设防。

3.管道、电缆、通风管和设备的洞口设置，应减少对主要承重结构构件的削弱；洞口边缘应有补强措施。管道和设备与建筑结构的连接，应具有足够的变形能力，以满足相对位移的需要。

4.建筑附属机电设备的基座或支架，以及相关连接件和锚固件应具有足够的刚度和强度，应能将设备承受的地震作用全部传递到建筑结构上。建筑结构中，用以固定建筑附属机电设备预埋件、锚固件的部位，应采取加强措施，以承受附属机电设备传给主体结构的地震作用。

- 第六章  暖通设计

- 6.1设计依据：

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》   （GB50736-2012）

《全国民用建筑工程设计技术措施》          暖通空调·动力（2009年版）

《通风与空调工程施工质量验收规范》        GB50243-2016

《建筑设计防火规范》                      GB50016-2014（2018版）

《建筑防烟排烟系统技术标准》              GB51251-2017

《建筑机电工程抗震设计规范》              GB50981-2014

《公共建筑节能设计标准》                  DB34T 5076-2023

《建筑环境通用规范》                     （GB 55016-2021）

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》     （GB 55015-2021）

《消防设施通用规范》                      （GB 55036-2022）

《建筑防火通用规范》                      （GB55037-2022）

《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》  （2024版）

- 6.2设计范围

暖通专业设计内容为通风系统及防排烟系统设计。

- 6.3通风系统设计

- 地上公共卫生间、电梯机房设置机械排风系统，排风量按换气次数不小于10次/h计算，自然进风。

- 地下消防泵房设置机械通风系统，排风量按换气次数6次/h计算，自然进风。

（3）外墙上的风口为防雨百叶风口，开孔率＞60%，内衬钢丝网（防虫网），网孔10X10，直径d=1.2mm。

- 6.4防排烟系统设计

（1）本工程各封闭楼梯间均采用自然通风。地下楼梯间首层设置了直通室外的疏散门，地上楼梯间在外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m2的可开启的外窗或开口，且布置间隔不大于3层，并在楼梯间的最高部位设置面积不小于1m2的可开启外窗。

（2）可开启的外窗应方便直接开启，设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距离地面高度为1.3-1.5m的位置设置

（3）本工程建筑面积大于100m2房间采用自然排烟，按规范要求划分防烟分区，由建筑专业在外墙上均匀设置自然排烟窗，储烟仓内可开启外窗面积不小于防烟分区面积的2%,具体开窗详见建施。

（4）自然排烟窗（口）距离防烟分区内最远点小于30米。设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面1.3-1.5m处设置手动开启装置。

（5）本工程各层均利用可开启外门窗自然补风，自然补风口位于储烟仓下沿以下，风速不大于3m/s。

- 6.5风管材料

（1）风管采用镀锌薄钢板制作，加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》的规定进行。

（2）防烟、排烟、通风系统中的管道，在穿越防火隔墙、楼板、防火墙时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。

（3）风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应该用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。

（4）排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定：1） 排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性；2） 机械排烟风管竖向设置时应独立设置在管道井内，耐火极限不应低于0.50h；3） 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内，其耐火极限不应低于0.50h，当的确有困难时，可直接设置在室内，但其管道耐火极限不应低于1.00h；4） 设置在走道吊顶内的排烟管道以及穿越防火分区的排烟管道，其管道耐火极限不应低于1.00h，但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。5） 当吊顶内有可燃物时，吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热，并应与可燃物保持不小于150mm的距离。

（5）有耐火极限要求的风管应通过防火包裹等措施满足耐火极限要求。防火包覆具体做法参见图集22K311-5《防排烟系统设备及部件选用与安装》。

- 6.6节能环保

（1）所有通风风机尽量采用低噪声，节能型设备，风机效率不低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB19761规定的通风机能效等级的2级。本设计中风量大于10000m3/h的普通通风系统风机的最大单位风量耗功率Ws均小于0.27W/（m3/h），满足规范要求。

（2）所有动力设备尽量采用低噪声节能型设备,并考虑消声、减震，风机与风管之间均采用耐火软接，连接长度L=200mm。

（3）选用的分体式空调能效等级应满足《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）中的2级能效等级要求。

（4）公共卫生间均设置机械排风，保持一定的负压。

- 6.7抗震设计说明

（1）抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑与市政工程必须进行抗震设防。

（2）为防止地震时风管系统及空调管道系统失效及跌落造成人员伤亡及财产损失，根据《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）第5.1.12条和《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）第5节，本项目建筑的非结构构件及附属机电设备，其自身与结构主体的连接，应进行抗震设防。

（3）管道、电缆、通风管和设备的洞口设置，应减少对主要承重结构构件的削弱；洞口边缘应有补强措施。管道和设备与建筑结构的连接，应具有足够的变形能力，以满足相对位移的需要。

（4）建筑附属机电设备的基座或支架，以及相关连接件和锚固件应具有足够的刚度和强度，应能将设备承受的地震作用全部传递到建筑结构上。建筑结构中，用以固定建筑附属机电设备预埋件、锚固件的部位，应采取加强措施，以承受附属机电设备传给主体结构的地震作用。

- 消防专篇

- 建筑消防设计

- 设计依据

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）

《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)

《建筑给水排水设计标准》                GB50015-2019

《自动喷水灭火系统设计规范》            GB50084-2017

《气体灭火系统设计规范》                GB50370-2005

《建筑灭火器配置设计规范》              GB50140-2005

《全国民用建筑工程设计技术措施：给水排水》(2009年版)

《消防给水及消火栓系统技术规范》        GB50974-2014

- 2. 工程概况

肥东县良种繁育总场良种繁育提升配套项目位于肥东县店埠镇合相路6公里处 ，总用地面积3491平方米（约5.24亩），规划一栋科研中心及其配套附属设施。基地总建设用地面积3491平方米（约5.24亩），拟建建筑总建筑面积5237.09平方米。容积率1.43，建筑密度28.13%，绿地率27.46%。机动车停车位15辆（其中机动车充电桩5个），非机动车停车位50辆（其中非机动车充电桩25个）。

- 三、总体消防

1、内道路考虑消防车通行、道路满足消防车通过要求。

2、建筑物防火间距满足消防要求。

- 四、单体消防

- （一）、科研中心

- 1、概述

本工程为多层民用建筑，地上耐火等级二级。

- 2、防火、防烟分区

每层为一个防火分区，最大防火分区面积为982.30平方米

科研中心楼外墙每层设有两个可供消防救援人员进入的窗口，窗口间距不大于20米，窗口的净宽和净高均不小于1米，窗口距室内地面高度不大于1.2米，窗口的玻璃易于破碎，并设置可在室外易于识别的明显标志。

- 3、安全疏散及疏散距离

科研中心楼每个防火分区均设有两座封闭楼梯间作为安全出口，梯段宽度不小于1200mm，封闭楼梯间均能直接采光、自然通风，开向楼梯间的门均为乙级防火门；房间门或大空间室内最远点至最近的楼梯间的最大距离均符合规范要求。

建筑外墙上、下层开口之间设置高度不小于1.20米的实体墙。

- 4、建筑配件及构造

1)、本工程防火隔墙采用煤矸石砌块，耐火极限≥3小时。

- 二．给排水消防设计

1. 设计依据

《建筑给水排水设计标准》                GB50015-2019

《建筑灭火器配置设计规范》              GB50140-2005

《全国民用建筑工程设计技术措施：给水排水》(2009年版)

《建筑设计防火规范》                    GB50016-2014（2018版）

《消防给水及消火栓系统技术规范》        GB50974-2014

《建筑防火通用规范》                    GB50037-2022

《消防设施通用规范》                    GB50036-2022

2. 工程概况

见建筑说明。

3. 设计内容

本工程消防系统包括室外消火栓给水系统、室内消火栓给水系统和灭火器配置。

4消防用水量

消防用水量标准及一次灭火用水量

| 序 号 | 消防系统名称 | 消防用水量标准 | 火灾延续时间 | 一次灭火用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内消火栓系统 | 15L/s | 2h | 108m3 | 由消防水池供给 |
| 2 | 室外消防系统 | 30L/s | 2h | 216m3 | 由消防水池供给 |
|  | 合 计 |  |  | 324m3 |  |

消火栓稳压设备位于科研中心屋面。

- 每个消火栓箱内均配置SNZ（W）65消火栓一个， QZ19水枪一支，25m长DN65麻质衬胶水带一条，火灾信号按钮一个，自救式消防卷盘一套，磷酸铵盐干粉灭火器若干具。

6. 室外消防给水系统

6.1室外采用加压消防系统，火灾时由城市消防车到现场由室外消火栓和消防取水井取水并加压进行灭火。

- 2室外给水管道由园区环状消防加压管网供给，每隔不超过120m设地上式消火栓1个，每个流量30L/s；室外设消防取水口，直接和消防水池联通。

7. 室内消火栓给水系统

- 1 室内消火栓系统采用临时高压制给水系统，供水压力0.7Mpa。消防泵房及消防水池设置于科研中心，为地下建筑，消防水池有效容积为350m3。

7.2本工程室内消防管道在竖向不分区，消火栓箱采用不锈钢箱门。

7.3建筑物内各层均设有消火栓进行保护。其布置保证室内任何一处均有2股水柱同时到达。屋顶（最高层）设试验用消火栓。

7.4 每个消火栓箱内均配置SNZ（W）65消火栓一个， QZ19水枪一支，25m长DN65麻质衬胶水带一条，火灾信号按钮一个，自救式消防卷盘一套，磷酸铵盐干粉灭火器若干具。

8.本工程在科研中心楼顶设有高位消防水箱，有效容积18m3，以满足最不利点消火栓静压。

9 建筑灭火器配置

9.1本工程火灾危险等级为中危险级。

9.2配电间按B类火灾设计，其余均为A类火灾。除试验消火栓外，其余消火栓箱内均配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。灭火器的最大保护距离A类为20米，B类为12米，超出保护范围的区域均增设相同配置的灭火器。

- 三．电气消防设计

三．电气消防设计

3.1电力部分

本工程消防设备用电、应急照明用电等为二级负荷，其余为三级负荷；

3.2. 应急照明、疏散指示系统：

1)在主要出入口及疏散通道、安全出口设置安全出口标志灯。

2) 本工程消防应急照明和疏散指示系统采用非集中电源、非集中控制型系统，系统由A型应急照明集中电源和A型消防应急疏散灯具组成，应急灯具工作电压DC24V，灯具内自带蓄电池。自带蓄电池组持续时间不应小于60min。建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定：1)对于疏散走道，不应低于3．0lx;  2)疏散楼梯间，不应低于10.0lx。

3.3. 电缆、导线的选型及敷设

1）配电干线采用电缆桥架或穿热镀锌焊接钢管敷设，采用双电源供电的电缆在同一电缆桥架中敷设时，其中间设置金属分隔板隔开。用于普通非消防设备的配电干线均采用阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线；消防配电干线电缆应选用燃烧性能为A或B1级耐火电缆；非消防电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能Bl级、产烟毒性为tl级、燃烧滴落物／微粒等级为d1级；建筑物内水平布线和垂直布线选择的电线和电缆燃烧性能宜一致。

2）消防配电线路应满足火灾时连续供电的要求，其敷设应符合下列规定：a明敷时，应穿镀锌钢管或采用封闭式金属线槽盒保护，镀锌钢管或封闭式金属线槽盒应采用防火保护措施。b暗敷时，应穿镀锌钢管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不小于30mm。

3. 4其它：

a.所有消防用电设备的过负载保护只报警，不切断电路。

b.消防设备配线为耐火型电缆。

c.消防设备的配电线路，暗敷时应穿管并敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm；明敷时所穿金属管应有防火涂料保护或在封闭式耐火金属桥架（线槽）内敷设。消防用电设备的配电设备应设消防明显标志。

- 四．防排烟系统设计

（1）本工程各封闭楼梯间均采用自然通风。地下楼梯间首层设置了直通室外的疏散门，地上楼梯间在外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m2的可开启的外窗或开口，且布置间隔不大于3层，并在楼梯间的最高部位设置面积不小于1m2的可开启外窗。

（2）可开启的外窗应方便直接开启，设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距离地面高度为1.3-1.5m的位置设置

（3）本工程建筑面积大于100m2房间采用自然排烟，按规范要求划分防烟分区，由建筑专业在外墙上均匀设置自然排烟窗，储烟仓内可开启外窗面积不小于防烟分区面积的2%,具体开窗详见建施。

（4）自然排烟窗（口）距离防烟分区内最远点小于30米。设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面1.3-1.5m处设置手动开启装置。

（5）本工程各层均利用可开启外门窗自然补风，自然补风口位于储烟仓下沿以下，风速不大于3m/s。

- 节能设计专篇

- 一、建筑节能环保设计原则

本项目认真贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、国家、安徽省和合肥市现行的有关节能技术规定注意采用节能新工艺、新技术、合理利用能源。在方案设计中，实行专业化协作。设计选用的材料和设备均采用推荐的标准节能型产品，不选用已公布淘汰的设备以及产业政策限制的产品序列。在项目实施和生产过程中，积极采用节能措施，从而达到合理节约能源的目的。

- 二、建筑节能设计

- 1、总体节能设计

1.1、在总平面布置中铺地尽可能采用透水砖，以防地面水流失，提高园区环境质量。

1.2、主要建筑成南北向布置，争取良好的日照和通风。

1.3、在满足题照的前提下将窗地比控制在适当的范围内，以减少室内能耗。

- 2、建筑节能设计

- 2.1、节能设计依据及各围护结构传热系数限值。

- 2.1.1、本项目设计依据

《安徽省公共建筑节能设计标准》（DB34/T 5076-2023）

- 2.1.2、本项目所处气候区分类为夏热冬冷地区。本区内公建为甲类公共建筑。

- 2.2、主要的节能措施

2.2.1、 围护结构节能措施设计：

屋面：采用现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料（B1级）保温层。

外墙：建筑外墙采用石墨模塑聚苯板(SEPS，033级)（B1级）（真石漆饰面）

外窗：外窗采用金属隔热型材隔热条高度34mm（6高透双银Low-E+12A+6）。

2.2.2、外窗的遮阳措施：《安徽省公共建筑节能设计标准》（DB34/T 5076-2023）第4.1.2条建筑东、南、西向外窗（包括透光幕墙）应采取遮阳措施，当建筑东、南、西向外窗（包括透光幕墙）单一立面窗墙比不满足本标准第4.2.1条规定时，应设置建筑外遮阳。外窗遮阳设置情况：建筑东西南三个方向，外遮阳采用导轨导向式百叶帘外遮阳，图集参照21ZJ903-43、44页节点，采用手动摇杆式,帘片采用铝合金叶片。

- 2.3、建筑单体节能措施和目标

2.3.1、科研中心节能措施：公共部分对每栋楼进行节能计算。

本项目可再生能源利用，主要是屋面太阳能光伏系统。

2.3.2、节能目标：在保证相同的室内热环境指标的前提下，与未采取节能措施前相比，全年采暖、通风、空调和照明的总能耗应节约75%。

外墙：建筑外墙体采用40厚石墨模塑聚苯板(SEPS，033级)（B1级）。K≤0.65

外窗：建筑外窗采用外窗采用金属隔热型材隔热条高度34mm，空气层为12mm厚。K=2.0。

屋面：建筑屋面采用90厚现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料（B1级）。K≤0.30

节能设计采用PKPM专用设计软件进行分析，并经全楼外围护结构热工性能的综合判断，使其节能率符合国标及地标要求。各建筑单体节能相见下表：

计算日期：2025.8.15 11:35           项目名称：肥东县良种繁育总场良种繁育提升配套项目 ，建设地点：肥东县店埠镇 ，建筑面积：5018.10 m2，层数：6 层，高度：24.60 m

| 项 目 |  |  |  | 标准限值 |  |  |  |  | 设 计 选 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论是否符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 传热系数 [W/(㎡·K)] | 夏季太阳得热系数 SHGCw （东、西、南向） |  | 可见光透射比 |  | 计算窗墙比及相应指标限值 |  |  |  |  |  | 设计选用及可达到指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 朝向 | Cm |  | K限值 | SHGCw | 可见光透射比 | 框料及玻璃品种、厚度、中空尺寸 |  |  |  | K值 |  |  | SHGCw |  | 可见光透射比 |  |
| 窗墙面积比 (包括透光幕墙) |  |  | Cm≤0.30 | ≤2.0 | ≤0.40/0.45 |  | ≥0.60 |  | 东 | 0.49 |  | 2.00 | 0.30 | 0.40 | 金属隔热型材隔热条高度34mm 6高透双银Low-E+12A+6 |  |  |  | 2.00 |  |  | 0.13 |  | 0.60 | 是 |
|  |  |  | 0.30＜Cm≤0.40 | ≤2.0 | ≤0.35/0.40 |  | ≥0.60 |  | 南 | 0.59 |  | 1.80 | 0.30 | -- | 金属隔热型材隔热条高度34mm 6高透双银Low-E+12A+6 |  |  |  | 2.00 |  |  | 0.13 |  | -- | 否 |
|  |  |  | 0.40＜Cm≤0.50 | ≤2.0 | ≤0.30/0.35 |  | ≥0.40 |  | 西 | -- |  | -- | -- | -- | -- -- |  |  |  | 2.00 |  |  | 0.13 |  | -- | 是 |
|  |  |  | 0.50＜Cm≤0.60 | ≤1.8 | ≤0.30/0.35 |  | ≥0.40 |  | 北 | 0.51 |  | 1.80 | 0.35 | 0.40 | 金属隔热型材隔热条高度34mm 6高透双银Low-E+12A+6 |  |  |  | -- |  |  | 0.13 |  | 0.60 | 否 |
| 外门窗、幕墙气密性等级 |  |  |  | 外门窗6级或7级 |  |  | 幕墙3级或4级 |  |  |  |  |  |  |  | 外窗：7 级，幕墙：-- 级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 屋顶透明部分 |  |  |  | 屋顶透明面积/屋顶总面积≤20%， K≤1.8，SHGCw≤0.25 |  |  | 屋顶透明面积/屋顶面积：-- %,K=-- ，SHGCw=-- ， 窗框料：-- ，玻璃：-- 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |
| 屋顶 |  |  |  | D＞2.5,K≤0.30 D≤2.5,K≤0.25 |  | 设计选用 | 保温隔热材料：现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料（B1级） ，厚度：90 mm，K=0.30 。找坡层材料：水泥砂浆 ，厚度：20.00mm 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 外墙（包括非透光幕墙） |  |  |  | D＞2.5,Km≤0.65 D≤2.5,Km≤0.55 |  |  | 外保温☑,内保温□, 自保温□ ,保温材料：石墨模塑聚苯板(SEPS，033级)（B1级） ，厚度：40 mm，Km：0.65 。主墙体材料：煤矸石空心砖 ，厚度：200mm 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 底层架空 |  |  |  | K≤0.65 |  |  | 上保温■,下保温■ ,保温材料：-- ，厚度：-- mm，K=-- 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 外挑楼板 |  |  |  | K≤0.65 |  |  | 上保温■,下保温■ ,保温材料：-- ，厚度：-- mm，K=-- 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 其它 | 建筑朝向 | 南偏东或西≤15°□，南偏东15°~30°□，其它 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 权衡判断 | 软件名称 | PBECA | 版本 |  | 20240330 |  |  | 是否达到节能目标 |  | 是 |
|  | 外遮阳 | 有□ 无■ |  | 中庭通风 |  | 机械通风□ 自然通风□ |  | 幕墙通风 |  |  | 有开启扇□ 机械通风□ |  |  |  |  | 能耗指标KWh/㎡ | 设计建筑 |  |  |  | 0.69 |  |  |  |  |
|  | 外门 | 有门斗□ 旋转□ 中庭玻璃□ 其它□ |  |  |  | 屋顶面层 |  | 浅色饰面□ 深色饰面□ 绿化种植□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  | 0.71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 外墙饰面 |  | 浅色饰面□ 深色饰面□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 绿色建筑设计专篇

- 工程概况

- 建设单位及工程名称:肥东县良种繁育总场良种繁育提升配套项目

- 建设地点:安徽省合肥市。

- 地形地貌：用地红线范围内场地地势平坦，地势高差不大。

- 建筑类型：公共建筑

- 总用地面积：3491.00m2；总建筑面积：5237.09m2；容积率：1.43；建筑密度：28.13%；绿地率：27.46%

- 设计依据

1.《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2.《安徽省公共建筑节能设计标准》（DB34/T 5076-2023）

3.《建筑采光设计标准》GB50033-2013

4.《建筑照明设计标准》GB50034-2013

5.《民用建筑隔声设计标准》GB50118-2010

6.《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）

- 三、安全耐久

控制项

4.1.1场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威

胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。达标，无污染、滑坡等地质灾害，详地形图、地勘报告。

4.1.2建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要

求。达标，详结构计算书资料、门窗设计说明、节能设计报告书

4.1.3外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与

维护条件。达标，挡土墙、花池做法与建筑主体一体设计、施工。结构荷载计算考虑屋顶太阳能设施荷载。

4.1.4建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。达标，结构设计考虑1层楼梯间出入口雨棚预埋件

4.1.5建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定达标，门框牢靠性、抗风压性能达

标，相关报告甲方后续提供

4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。达标，卫生间墙面、顶棚构造均设置防潮措施。

4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。达标，满足相关疏散要求

4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。达标，落地窗以及玻璃门在0.9~1.2处设置红色警示条、安全出口位置设置疏散标识

评分项

4.2.2采取保障人员安全的防护措施，评价总分值为15分，并按下列规则分别评分并累计:

1、采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平，得5分;

2、建筑物出人口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合，得5分;

3、利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带，得5分。

本科研中心设置防护栏杆，在人行出入口设置遮阳挡雨入口门廊，并用景观在建筑周围设置缓冲区，故本项得15分。

4.2.3采用具有安全防护功能的产品或配件，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计:

1、采用具有安全防护功能的玻璃，得5分;

2、采用具备防夹功能的门窗，得5分。

本科研中心所有低于900mm或单块玻璃面积大于1.5平米的外窗，均采用安全玻璃，门窗均为防夹门，故本项得10分。

4.2.4室内外地面或路面设置防滑措施，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计:

1、建筑出人口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准

《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ba ,  Bw级，得3分;

2、建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331

规定的Aa ,Aw级，得4分;

3、建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Aa ,

Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施，得3分。

本科研中心出入口、卫生间设置防滑地面，防滑等级满足要求，室外活动场地均采用防滑硬质铺装，坡道及楼梯踏步均设置防滑槽

或设置防滑条，满足规范要求，故本项得10分。

4.2.6采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分，并按下列规则分别评分并累计:

1、采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分;

2、建筑结构与建筑设备管线分离，得7分;

3、采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式，得4分。

本科研中心一层采用开场空间，后期可灵活可变，故本项得7分。

4.2.7采取提升建筑部品部件耐久性的措施，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计:

1、使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件，得5分;

2活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性;不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的

构造，得5分。

本科研中心所有管材均采用耐腐蚀好的材料,且各部件寿命均衡，故本项得10分。

4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计:

1、采用耐久性好的外饰面材料，得3分;

2、采用耐久性好的防水和密封材料，得3分;

3、采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料，得3分。

本科研中心所有内外装饰材料均采用耐久性好、易维护的材料,且各部件寿命均衡，故本项得9分。

- 四、健康舒适

控制项

5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T

18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。达标，建筑物场地出入口、公共

走道、建筑内设置明显禁烟标志。

5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生

间的排气倒灌。达标，厨房、卫生间等房间采用自然通风，设置于建筑物负压侧。

5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；

2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自

带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。达标，生活水箱设

置自洁消毒装置

5.1.4主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》

GB50118中的低限要求；2外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中

的低限要求。外墙与隔墙部位均采用抹光，楼板部位采用弹性地板敷设，提高空气声隔声性能

5.1.5建筑照明应符合下列规定：1照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定；2人员长期

停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GBT20145规定的无危险类照明产品；3选用LED照明产

品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GBT31831的规定。

达标，达标。

5.1.6应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标

准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措

施或预留条件。达标，外墙及热桥部位使用膨胀玻化微珠保温，防止结露，潮湿。

5.1.7围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2供暖建筑的屋

面、外墙内部不应产生冷凝；3屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。

5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。达标，主要功能房间采用挡光防晒织物，可调节屋内热环境。

5.1.9地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。达标，无地下车库项目。

评分项

5.2.1控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为12分，并按下列规则分别评分并累计:

1、氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氛等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定

限值的10%，得3分；低于20%，得6分;

本科研中心所使用的的装饰材料，满足绿色建材的要求，室内空气污染物的浓度低于规范10%，故本项得3分。

5.2.3直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求，评价分值为8分。

本科研中心仅有生活饮用水系统，无其他直饮水系统，故本项得8分。

5.2.5所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识，评价分值为8分。

本科研中心所有管道均标志清楚，且为永久标志，故本项得8分。

5.2.6采取措施优化主要功能房间的室内声环境，评价总分值为8分。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的

低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得4分;达到高要求标准限值，得8分。

本科研中心外墙的隔声性能满足GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，故本项得4分。

5.2.7主要功能房间的隔声性能良好，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计:

1、构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标

准限值的平均值，得3分;达到高要求标准限值，得5分;

2、楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，

得3分;达到高要求标准限值，得5分。

本科研中心内墙、隔断和楼板的隔声性能满足GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，故本项得6分。

5.2.8充分利用天然光，评价总分值为12分，并按下列规则分别评分并累计:

2、公共建筑按下列规则分别评分并累计:

1) 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%，得3分;

2) 地下空间平均采光系数不小于0.5%%%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上，得3分;

3) 室内主要功能空间至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d，得3分。

3、主要功能房间有眩光控制措施，得3分。

本科研中心主要区域的满足采光要求的面积比为93.65%,无地下室，室内房间的设置窗帘等控制眩光措施,故本项得9分。

5.2.9具有良好的室内热湿环境，评价总分值为8分，并按下列规则评分:

1、采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%，得2分;每再

增加10%，再得1分，最高得8分。

2、采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定的室内人

工冷热源热湿环境整体评价fl级的面积比例，达到60%，得5分;每再增加10%，再得1分，最高得8分。

本科研中心采用自然通风及分体空调系统，80%区域均满足GB/T 50785规定的室内人工冷热源热湿环境,故本项得5分。

5.2.10优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分:

2、公共建筑:过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到70%，得5分;每再增加10%，

再得1分，最高得8分。

本科研中心在过渡季自然通风情况下,满足室内通风换气次数不小于2次/h的区域大于70%，故本项得5分。

- 生活便利

控制项

6.1.1建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。达标，校内道路可直通绿地。

6.1.2场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。达标，场地出入口500m范围

内设有公交站点。

6.1.3停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。达标

6.1.4自行车停车场所应位置合理、方便出入。达标

6.1.5建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。达标

6.1.6建筑应设置信息网络系统。达标

评分项

6.2.2建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计:

1、建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求，得3分;

2、建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手，得3分;

3、设有可容纳担架的无障碍电梯，得2分。

本科研中心室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求，设置无障碍电梯，故本项得3分。

6.2.3提供便利的公共服务，评价总分值为10分，并按下列规则评分:

2、公共建筑，满足下列要求中的3项，得5分;满足5项，得10分。

1)建筑内至少兼容2种面向社会的公共服务功能;

2)建筑向社会公众提供开放的公共活动空间;

3)电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%;

本科研中心室生产园区公共场所，建筑内兼有卫生间、会议室等公共区域，电动车充电桩比例不低于10%，故本项得5分。

6.2.5合理设置健身场地和空间，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计:

1、室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%，得3分;

4、楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主人口的距离不大于15m，得2分。

本科研中心楼梯间能够自然采光，且距离主出入口的间距为8m，故本项得5分。

6.2.6设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理，评价分值为8分。

本科研中心设置能耗分类计量系统，故本项得8分。

6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统，评价总分值为7分，并按下列规则分别评分并累计:

1、设置用水量远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况，得3分;

3、设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并

保存水质监测结果，且能随时供用户查询，得2分。

本科研中心设置的水表具有远传计量功能,且设置水质在线监测功能，故本项得3分。

6.2.9具有智能化服务系统，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计:

1、具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等至少3种类型的服务功能，得3分;

2、具有远程监控的功能，得3分;

3、具有接人智慧城市(城区、社区)的功能，得3分。

本科研中心设置有限电视、照明控制、安全报警系统，并设置远程监控系统，故本项得6分。

- 资源节约

控制项

7.1.1应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、维护结构等进行节能设计，且应符合国家有

关节能设计的要求。达标，详建筑节能设计报告书

7.1.2应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。达标，无供暖需求，仅预留分体式空调安装位置，

满足空调供冷分区要求

7.1.3应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。达标，仅在主要功能区域预留分体式空

调安装位置，过度空间及卫生间未预留

7.1.4主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的现行值；公共区域的照

明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。达标，详照度计算书。

7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。达标

7.1.6垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。达标，无电梯

和扶梯的建筑，本条不参评

7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。达标，详水资源利用方案。

7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。达标，判断为不规则。

7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。达标，比例为0.468%

7.1.10500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采

用预拌砂浆。达标，详预拌混凝土、预拌砂浆比例说明书。

评分项

7.2.1节约集约利用土地，评价总分值为20分，并按下列规则评分:

2 对于公共建筑，根据不同功能建筑的容积率(R)按表7. 2. 1-2的规则评分。

本项目容积率为1.27，故本项得8分。

7.2.2合理开发利用地下空间，评价总分值为12分，根据地下空间开发利用指标，按表7.2.2的规则评分。

本项目无需要地下室的要求，未设置地下室，故本项得12分。

7.2.4优化建筑围护结构的热工性能，评价总分值为15分，并按下列规则评分:

1、围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5%，得5分;达到10%%%，得10分;

达到15%，得15分。     本科研中心按照65%的节能要求，故本项得10分。

7.2.5供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关

国家标准能效限定值的要求，评价总分值为10分，按表7. 2. 5的规则评分。

房间空气调节器   能效比 (EER)、能源消耗效率  1 级能效 等级限值

本科研中心设置分体空调系统，能效等级为一级，故本项得10分。

7.2.6采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗，评价总分值为5分，并按以下规则分别评分并累计:

1、通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定低20%，得2分;

2、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷(热)比比现行国家标准《民用建筑供暖通

风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%，得3分。

本科研中心设置分体空调系统，不设集中空调系统，故本项得5分。

7.2.7采用节能型电气设备及节能控制措施，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计:

1、主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值，得5分;

2、采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节，得2分;

3、照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求，得3分。

本科研中心所有区域照明密度均达到GB 50034规定的目标值,公共区域采用声光控自动调节，所有用电设备均满足国家

节能要求，故本项得10分。

7.2.10使用较高用水效率等级的卫生器具，评价总分值为15分，并按下列规则评分:

1、全部卫生器具的用水效率等级达到2级，得8分。

本科研中心全部卫生器具的用水效率均达到2级，故本项得8分。

7.2.11绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术，评价总分值为12分，并按下列规则分别评分并累计:

1、绿化灌溉采用节水设备或技术，并按下列规则评分:

1) 采用节水灌溉系统，得4分。

2、空调冷却水系统采用节水设备或技术，并按下列规则评分:

2)采用无蒸发耗水量的冷却技术，得6分。

本项目绿化采用节水型喷灌，空调系统采用分体空调，无蒸发耗水量，故本项得10分。

7.2.12结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障

水体水质的生态水处理技术，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计:

1、对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染，得4分;

2、利用水生动、植物保障室外景观水体水质，得4分。

本项目无室外景观水体系统，故本项得8分。

7.2.13使用非传统水源，评价总分值为15分，并按下列规则分别评分并累计:

1、绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%，得3分;

不低于60%，得5分;

本项目采用雨水收集系统，主要用于绿化灌溉和道路冲洗，故本项得3分。

7.2.15合理选用建筑结构材料与构件，评价总分值为10分，并按下列规则评分:

1、混凝土结构，按下列规则分别评分并累计:

1) 400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%得5分;

本科研中心400MPa及以上强度等级钢筋应用比例达为85%，故本项得5分。

- 环境宜居

控制项

8.1.1建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。达标，详日照模拟分析。

8.1.2室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。达标，详热环境计算书。

控制项

8.1.3配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护

，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。达标，详绿化平面布置图，植物选用说明

8.1.4场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水

控制利用专项设计。达标

8.1.5建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。达标

8.1.6场地内不应有排放超标的污染源。达标，详环评报告。

8.1.7生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。达标，垃圾分类收集

评分项

8.2.2规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，评价总分值为10分。场地年径流总量控制率达到55%，

得5分;达到70%，得10分。

本项目雨水外排控制量为55%%%，故此项得分5分。

8.2.3充分利用场地空间设置绿化用地，评价总分值为16分，并按下列规则评分:

2、公共建筑按下列规则分别评分并累计:

2) 绿地向公众开放，得6分。

本项目绿地向公众开放，故本项得6分。

8.2.4室外吸烟区位置布局合理，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计:

1、室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于

8m,且距离儿童和老人活动场地不少于8m，得5分;

2、室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置座椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出人口至室外吸烟区的导向标识

完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识，得4分。

本项目在室外设置吸烟区，在主导风向下口，吸烟区配备相关垃圾桶，故本项得9分。

8.2.6场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求，评价总分值为10分，并按下列规则评分:

1、环境噪声值大于2类声环境功能区标准限值，且小于或等于3类声环境功能区标准限值，得5分。

本项目为生产园区，科研中心区域的声环境在2类与3类声环境标准之间，故本项得10分。

8.2.7建筑及照明设计避免产生光污染，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计:

1、玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定，得5分;

2、室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626和现行行业标准

《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定，得5分。

本项目科研中心不采用玻璃幕墙,室外景观招标复核GB/T 35626和JGJ/T 163的要求，故本项得10分。

8.2.8场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计:

1、在冬季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计:

1) 建筑物周围人行区距地高1. 5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速

放大系数小于2，得3分;

2) 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa，得2分。

2、过渡季、夏季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计:

1) 场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得3分;

2) 50%%%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0. 5Pa,得2分。

本项目室外风环境设计合理，故本项得10分。

- 绿色施工技术要求

控制项

9.1.1施工过程应建立绿色建筑项目施工管理体系和组织机构，并落实各级责任人。

9.1.2施工项目部应制定施工全过程的环境保护计划，并组织实施。

9.1.3施工项目部应制定施工人员职业健康安全管理计划，并组织实施。

9.1.4施工前赢进行设计文件中绿色建筑重点内容的专项会审。

施工原则

9.2.1减少场地干扰、尊重基地环境（1）场地内哪些区域将被保护、哪些植物将被保护，应明确保护的方法。（2）在满足

施工、设计和经济方面要求的前提下,尽量减少清理和扰动的区域面积,尽量减少临时设施、减少施工用管线。

（3）场地内明确将被用作仓储和临时设施建设，合理安排承包商、分包商及各工种对施工场地的使用,减少材料和设备的搬动。

（4）明确各工种为了运送、安装和其他目的对场地通道的要求。（5）明确废物处理和消除措施，如有废物回填或填埋，应分析

其对场地生态、环境的影响。（6）将场地与公众隔离。9.2.2施工结合气候

施工方法、施工机械,安排施工顺序,布置施工场地时应结合气候特征。减少因为气候原因而带来施工措施的增加，资源和能源用量

的增加,有效的降低施工成本；减少因为额外措施对施工现场及环境的干扰；有利于施工现场环境质量品质的改善和工程质量的提高。

9.2.3节水节电环保

（1）水资源的节约利用。通过监测水资源的使用，安装小流量的设备和器具,在可能的场所重新利用雨水或施工废水等措施来减少

施工期间的用水量，降低用水费用。（2）节约电能。通过监测利用率,安装节能灯具和设备、利用声光传感器控制照明灯具，采

用节电型施工机械，合理安排施工时间等降低用电量,节约电能。（3）减少材料的损耗。通过更仔细的采购，合理的现场保管,减

少材料的搬运次数，减少包装,完善操作工艺,增加摊销材料的周转次数等降低材料在使用中的消耗，提高材料的使用效率。（4）

可回收资源的利用。可回收资源的利用是节约资源的主要手段，也是当前应加强的方向。主要体现在两个方面，一是使用可再生的

或含有可再生成分的产品和材料，这有助于将可回收部分从废弃物中分离出来，同时减少了原始材料的使用，即减少了自然资源的

消耗；二是加大资源和材料的回收利用、循环利用，如在施工现场建立废物回收系统，再回收或重复利用在拆除时得到的材料，这

可减少施工中材料的消耗量或通过销售来增加企业的收入，也可降低企业运输或填埋垃圾的费用。9.2.4减少环境污染，提高

环境品质

（1）使用低挥发性的材料或产品。

（2）安装局部临时排风或局部净化和过滤设备。

（3）进行必要的绿化，经常洒水清扫，防止建筑垃圾堆积在建筑物内,贮存好可能造成污染的材料。（4）采用更安全、健康

的建筑机械或生产方式，如用商品混凝土代替现场混凝土搅拌，可大幅度地消除粉尘污染。

（5）合理安排施工顺序，尽量减少一些建筑材料，如地毯、顶棚饰面等对污染物的吸收。（6）对于施工时仍在使用的建筑

物而言，应将有毒的工作安排在非工作时间进行，并与通风措施相结合,在进行有毒工作时以及工作完成以后，用室外新鲜空气对现

场通风。（7）对于施工时仍在使用的建筑物而言，将施工区域保持负压或升高使用区域的气压会有助于防止空气污染物污染使

用区域。

- 评分集成表

| 项目名称 |  | 肥东县良种繁育总场良种繁育提升配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项目名称 |  | 科研中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价指标 |  | 安全耐久 | 健康舒适 | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 | 施工管理 | 运行管理 | 创新与提高 |
| 指标序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 控制项 | 评定结果 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | — | — | — |
| 评分项 | 权重 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | 1.00 |
|  | 评价得分 | 69.00 | 57.00 | 32.00 | 89.00 | 50.00 | — | — | 0.00 |
|  | 不参评分 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.00 |
|  | 适用总分 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 200.00 | 100.00 | — | — | — |
|  | 实际得分Qi | 69.00 | 57.00 | 45.71 | 89.00 | 50.00 | — | — | 0.00 |
|  | 加权得分wiQi | 6.90 | 5.70 | 4.57 | 8.90 | 5.00 | — | — | 0.00 |
|  | 总得分∑Q | 71.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿色建筑等级 |  | ¨一星级（50分） þ二星级（60分） 三星级（80分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论：按照《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)各规定项指标进行判定，本项目设计阶段参评控制项均满足要求，评分项指标，达到绿色建筑二星级要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 第十章、景观设计

## 一、设计依据

（1）、建设单位提供的园区地形图

（2）、建设单位提供的园区红线图

（3）、建设单位提供的园区规划条件

（4）、国家及合肥市有关法律法规、技术管理规定

a、《城市居住区规划设计》

b、《城市道路绿化规范与设计规范》

c、《城市绿化系统规划编制纲要》

d、《城市绿化条例》

e、《合肥市控制性详细规划通则》（2014版）等

（5）、景观方案出图标准

## 二、设计定位

“以生产与人为本”是现代园区规划的最根本指导思想，满足生产需求及便捷的同时满足人的生活居住、购物、交往、游憩等各种需求是园区规划的根本，但城市所面临的生态环境问题和社会多样性要求我们在园区景观规划中必须充分考虑自然环境的承受能力，即要将人的需求与自然环境的承受能力结合起来，“设计结合自然”，促进住园区与自然环境的协调发展，本次规划要特别考虑基地与周边环境的联系。

本项目以打造“园区精品工程”，让园区一线生产人员“安其居、乐其业、转其型、解其忧”为目标，设计体现现代时尚，突出商业配套、生活宜居、民生保障三大功能，努力将园区建设成为环境优美，具有多样性、和谐、节能省地型的现代化园区。设计体现出时代的步伐，早日实现园区生产，生活需要。具体通过以下几点表现：

1：本案通过色彩，及建筑外立面，使用景观材料结合细部等精心设计，创造一种典雅温和的居住气氛同时又不失简洁的风格。因此在景观的要求上力求和建筑相搭配，以简约生态的景观效果，打造风格统一的和谐的园区环境。

2：运用现代自然主义的造景手法，通过对道路、铺装材料、植物、停车位等元素的运用，为园区一线工作人员打造便捷的，舒适的生产空间。

3：控制建设成本，在景观的设计上力求简约大气，为园区创造良好环境的同时合理的控制造价。

4：考虑物业后期维护，设计出后期维护成本相对较小，以人为本，可持续发展的生态自然环境。

综上所述。本案景观定位现代自然风格，在景观中既能和简约建筑相得益彰，又能让一线生产人员参与其中，又掘弃了昂贵的后期养护成本，布局完整统一，色彩明快。创造出和项目整体统一的宜人环境。

- 设计原则与总体构思

1、尊重环境，以人为本，追求人和环境，建筑和环境的互相交融，以及园区形式与园区内涵的高度统一，

## 2、秉承“自然 生态 休闲 ”的理念，从景观和建筑共生的高度着手进行的创新，体现景观独有的风情和特点，加强景点之间的有机联系，相互衬托。

## 3、注重景观的均好性，在成本控制的基础上，最大限度的增加园区景观率，做到园区出门有绿，处处有风景。

## 4、创造完善合理的交通系统，考虑各类人群的活动性。便捷出行，劳逸结合的生产环境。

## 四、项目定位

园区景观设计讲究简单大方，便捷舒适的设计，能让一线的生产人员走出生产间能感受到室外鸟语花香，使其放松，解压，舒适气氛；倡导典雅精致的生活风尚，营造具有生态、人文气息的精品生活园区。

## 五、工程造价成本控制

- 1、工程材料的控制原则

在材料选择上根据不同性质的功能区选择不同的材料，在重点区域采用高档的材料，如花岗岩石材，突出其高贵性；在大范围的、日常生活的地方采用质朴又丰富多彩的砖材，充分利用本项目基地原有材料。在节约成本的同时体现其生态以及含蓄和内敛。

- 2、面积

在满足基本活动功能的前提下，控制硬质面积，加大软景面积。

- 3、特殊材料的运用

合理地利用特殊材料，用最小的代价获得最大的效果。提升园区品质。

- 4、绿化配置

根据合肥市人文、地理、气候、水资源等特点，结合园区设计原则及手法，对绿化进行了方向性的控制，以四季有花、四季有绿的构想。

1、多重立体植物：“大气而不失精致，小而不失变化”，营造多重的景观空间。

2、空间对比强烈：简单干净的树林空间与硬化空间形成鲜明对比，给人以强烈的空间印象。

3、细节突出，层次丰富：营造特色组团群落植物，确保整体效果有条理，更注重人平视线的感受，利用各种植物或色或形等其独特之美，巧妙搭配组合并随着优美的林缘走向，将收、放、开、合等空间融合一体，营造满眼绿色的宜人景观。

4、常绿树种和落叶树种保持一定的比例——在保留冬季有阳光的同时又能欣赏到绿色的景象。

- 人工成本

A：在保证景观效果的前提下尽量减少特殊施工工艺，以降低人工成本。

B：在保证景观效果的前提下尽量减少特殊材料的使用，减少后期加工。

- 流程

A：加强与甲方的沟通，避免反复设计。

B：加强与施工队的沟通，加强设计概念的交流，避免施工过程中景观节点的错误。

C：加强与二次设计公司的沟通（如雕塑公司），保证完整的施工效果。